## Drukverliesberekening
Soort gas: |  | 2 | [9 empty] | Hoog Calorisch (20 mbar)
Laag Calorisch (25 mbar)
Gasdruk: | 25 |  | mbar
Hoogte teller A: | 2 |  | m | [8 empty] | Staal
PE
Toelaatbare eenheidsdrukverliezen per toestel | [11 empty] | Koper
Toestel | Leiding Traject |  | Hoogte toestel [m] | Hoogteverschil [m] | Drukwinst (+) / verlies (-) t.g.v hoogte [mbar] | Max toelaatbaar drukverlies / toestel [mbar] | Lengte [m] | Lengte fictief [m] | Toelaatbaar eenheidsdrukverlies [mbar/m]
1 | A - B |  | 5 | 3 | 0.138 | 1.138 | 20 | 24 | 0.047
2 | A - C |  | 3 | 1 | 0.046 | 1.046 | 40 | 48 | 0.022
3 | A - D |  | 10 | 8 | 0.368 | 1.368 | 20 | 24 | 0.057
4 | A -
5 | A -
6 | A -
7 | A -
8 | A -
9 | A -
10 | A -
[5 empty] | MEEST NADELIG TRAJECT IS | A - C | MET | 0.022 | mbar/m DRUKVERLIES
Bepalen diameters
Leidingdeel | Materiaal gasbuis |  | Nominaal vermogen [kW] | Gasdebiet [m³/h] | Gekozen diameter | Reële eenheidsdrukverlies [mbar/m] | Lengte [m] | Lengte fictief [m] | Hoogteverschil leidingdeel [m] | Drukwinst (+) / verlies (-) t.g.v hoogte [mbar] | Effectief drukverlies / leidingdeel [mbar]
A - B |  | 1 | 20 | 2.6 | DN25 | 0.0143 | 10 | 12 | 2 | 0.092 | 0.0796
A - C |  | 1 | 10 | 1.3 | DN20 | 0.0122 | 5 | 6 | 1 | 0.046 | 0.0272
A - D |  | 1 | 30 | 3.9 | DN32 | 0.0073 | 20 | 24 | -3 | -0.138 | 0.3132
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Controleberekening
Toestel | Leiding Traject |  | Leidingdeel 1 | Leidingdeel 2 | Leidingdeel 3 | Leidingdeel 4 | Leidingdeel 5 | Leidingdeel 6 | Leidingdeel 7 | "TOTAAL DRUKVERLIES [mbar]"
1 | A - B | [8 empty] | 0
2 | A - C
3 | A - D
4 | A -
5 | A -
6 | A -
7 | A -
8 | A -
9 | A -
10 | A -
Note on P8: Kleinste getal is de meest nadelige kring --> Indien zelfde waarde kijken naar verst gelegen toestel --> Indien dit ook gelijk is kijken naar het toestel met het hoogste nominale vermogen

## STAAL
drukverlies voor 1 meter leiding lage druk -stalen buizen zware reeks (fomule van Renouard)
buis buiten diameter (mm) | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 76.1 | 88.9 | 114.3 | 168.3 | 219.1
buis wandddikte (mm) | 3.25 | 3.25 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.5
buis binnendiameter (mm) | 14.8 | 20.4 | 25.6 | 34.3 | 40.2 | 52.2 | 68 | 82.5 | 107.9 | 160.3 | 210.1
gasdebiet (m3n/h) | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200
0.5 | 0.0102 | 0.0022 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | 0.0141 | 0.003 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.7 | 0.0187 | 0.004 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.8 | 0.0237 | 0.0051 | 0.0017 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.9 | 0.0293 | 0.0063 | 0.0021 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.0354 | 0.0076 | 0.0026 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 0.0421 | 0.009 | 0.003 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 0.0492 | 0.0105 | 0.0035 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 0.0568 | 0.0122 | 0.0041 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 0.065 | 0.0139 | 0.0047 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0.0735 | 0.0158 | 0.0053 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 0.0826 | 0.0177 | 0.006 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 0.0921 | 0.0197 | 0.0066 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 0.1021 | 0.0219 | 0.0074 | 0.0018 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | 0.1125 | 0.0241 | 0.0081 | 0.002 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.1234 | 0.0265 | 0.0089 | 0.0022 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 0.1348 | 0.0289 | 0.0097 | 0.0024 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 0.1465 | 0.0314 | 0.0106 | 0.0026 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 0.1587 | 0.034 | 0.0114 | 0.0028 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 0.1714 | 0.0367 | 0.0123 | 0.003 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 0.1844 | 0.0395 | 0.0133 | 0.0033 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 0.1979 | 0.0424 | 0.0143 | 0.0035 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.7 | 0.2118 | 0.0454 | 0.0153 | 0.0037 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.8 | 0.2262 | 0.0485 | 0.0163 | 0.004 | 0.0019 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.9 | 0.2409 | 0.0516 | 0.0174 | 0.0043 | 0.002 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3 | 0.2561 | 0.0549 | 0.0185 | 0.0045 | 0.0021 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.1 | 0.2717 | 0.0582 | 0.0196 | 0.0048 | 0.0022 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.2 | 0.2876 | 0.0616 | 0.0207 | 0.0051 | 0.0024 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.3 | 0.304 | 0.0652 | 0.0219 | 0.0054 | 0.0025 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.4 | 0.3208 | 0.0687 | 0.0231 | 0.0057 | 0.0026 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.5 | 0.338 | 0.0724 | 0.0244 | 0.006 | 0.0028 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.6 | 0.3556 | 0.0762 | 0.0256 | 0.0063 | 0.0029 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.7 | 0.3735 | 0.08 | 0.0269 | 0.0066 | 0.0031 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.8 | 0.3919 | 0.084 | 0.0282 | 0.0069 | 0.0032 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.9 | 0.4107 | 0.088 | 0.0296 | 0.0073 | 0.0034 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
4 | 0.4298 | 0.0921 | 0.031 | 0.0076 | 0.0036 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
4.1 | 0.4493 | 0.0963 | 0.0324 | 0.008 | 0.0037 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
4.2 | 0.4693 | 0.1006 | 0.0338 | 0.0083 | 0.0039 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
4.3 | 0.4896 | 0.1049 | 0.0353 | 0.0087 | 0.004 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
4.4 | 0.5102 | 0.1093 | 0.0368 | 0.009 | 0.0042 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
4.5 | 0.5313 | 0.1139 | 0.0383 | 0.0094 | 0.0044 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
4.6 | 0.5527 | 0.1185 | 0.0398 | 0.0098 | 0.0046 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
4.7 | 0.5746 | 0.1231 | 0.0414 | 0.0102 | 0.0047 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0002 | 0 | 0 | 0
4.8 | 0.5968 | 0.1279 | 0.043 | 0.0106 | 0.0049 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0002 | 0 | 0 | 0
4.9 | 0.6193 | 0.1327 | 0.0446 | 0.011 | 0.0051 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0002 | 0 | 0 | 0
5 | 0.6423 | 0.1376 | 0.0463 | 0.0114 | 0.0053 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0002 | 0 | 0 | 0
5.1 | 0.6656 | 0.1426 | 0.048 | 0.0118 | 0.0055 | 0.0016 | 0.0004 | 0.0002 | 0 | 0 | 0
5.2 | 0.6892 | 0.1477 | 0.0497 | 0.0122 | 0.0057 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0 | 0
5.3 | 0.7133 | 0.1529 | 0.0514 | 0.0126 | 0.0059 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
5.4 | 0.7377 | 0.1581 | 0.0532 | 0.0131 | 0.0061 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
5.5 | 0.7625 | 0.1634 | 0.0549 | 0.0135 | 0.0063 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
5.6 | 0.7876 | 0.1688 | 0.0568 | 0.0139 | 0.0065 | 0.0019 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
5.7 | 0.8131 | 0.1742 | 0.0586 | 0.0144 | 0.0067 | 0.0019 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
5.8 | 0.8389 | 0.1798 | 0.0605 | 0.0148 | 0.0069 | 0.002 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
5.9 | 0.8652 | 0.1854 | 0.0623 | 0.0153 | 0.0071 | 0.002 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
6 | 0.8917 | 0.1911 | 0.0643 | 0.0158 | 0.0074 | 0.0021 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
6.1 | 0.9187 | 0.1969 | 0.0662 | 0.0163 | 0.0076 | 0.0022 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
6.2 | 0.946 | 0.2027 | 0.0682 | 0.0167 | 0.0078 | 0.0022 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
6.3 | 0.9736 | 0.2086 | 0.0702 | 0.0172 | 0.008 | 0.0023 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
6.4 | 1.0016 | 0.2146 | 0.0722 | 0.0177 | 0.0083 | 0.0024 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
6.5 | 1.0299 | 0.2207 | 0.0742 | 0.0182 | 0.0085 | 0.0024 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
6.6 | 1.0586 | 0.2269 | 0.0763 | 0.0187 | 0.0087 | 0.0025 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
6.7 | 1.0877 | 0.2331 | 0.0784 | 0.0192 | 0.009 | 0.0026 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
6.8 | 1.1171 | 0.2394 | 0.0805 | 0.0198 | 0.0092 | 0.0026 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
6.9 | 1.1468 | 0.2458 | 0.0826 | 0.0203 | 0.0095 | 0.0027 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
7 | 1.1769 | 0.2522 | 0.0848 | 0.0208 | 0.0097 | 0.0028 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
7.1 | 1.2073 | 0.2587 | 0.087 | 0.0214 | 0.01 | 0.0028 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
7.2 | 1.2381 | 0.2653 | 0.0892 | 0.0219 | 0.0102 | 0.0029 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
7.3 | 1.2692 | 0.272 | 0.0915 | 0.0225 | 0.0105 | 0.003 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
7.4 | 1.3007 | 0.2787 | 0.0937 | 0.023 | 0.0107 | 0.0031 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
7.5 | 1.3325 | 0.2856 | 0.096 | 0.0236 | 0.011 | 0.0031 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
7.6 | 1.3647 | 0.2925 | 0.0983 | 0.0241 | 0.0113 | 0.0032 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
7.7 | 1.3972 | 0.2994 | 0.1007 | 0.0247 | 0.0115 | 0.0033 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
7.8 | 1.43 | 0.3065 | 0.103 | 0.0253 | 0.0118 | 0.0034 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
7.9 | 1.4632 | 0.3136 | 0.1054 | 0.0259 | 0.0121 | 0.0034 | 0.001 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
8 | 1.4967 | 0.3207 | 0.1079 | 0.0265 | 0.0124 | 0.0035 | 0.001 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
8.1 | 1.5305 | 0.328 | 0.1103 | 0.0271 | 0.0126 | 0.0036 | 0.001 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
8.2 | 1.5647 | 0.3353 | 0.1128 | 0.0277 | 0.0129 | 0.0037 | 0.001 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
8.3 | 1.5992 | 0.3427 | 0.1152 | 0.0283 | 0.0132 | 0.0038 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
8.4 | 1.6341 | 0.3502 | 0.1178 | 0.0289 | 0.0135 | 0.0039 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
8.5 | 1.6692 | 0.3577 | 0.1203 | 0.0295 | 0.0138 | 0.0039 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
8.6 | 1.7048 | 0.3653 | 0.1228 | 0.0302 | 0.0141 | 0.004 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
8.7 | 1.7406 | 0.373 | 0.1254 | 0.0308 | 0.0144 | 0.0041 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0
8.8 | 1.7768 | 0.3808 | 0.128 | 0.0314 | 0.0147 | 0.0042 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0
8.9 | 1.8133 | 0.3886 | 0.1307 | 0.0321 | 0.015 | 0.0043 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0
9 | 1.8501 | 0.3965 | 0.1333 | 0.0327 | 0.0153 | 0.0044 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0
9.1 | 1.8873 | 0.4045 | 0.136 | 0.0334 | 0.0156 | 0.0044 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0
9.2 | 1.9248 | 0.4125 | 0.1387 | 0.0341 | 0.0159 | 0.0045 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0
9.3 | 1.9626 | 0.4206 | 0.1414 | 0.0347 | 0.0162 | 0.0046 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0
9.4 | 2.0008 | 0.4288 | 0.1442 | 0.0354 | 0.0165 | 0.0047 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0
9.5 | 2.0392 | 0.437 | 0.147 | 0.0361 | 0.0168 | 0.0048 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0
9.6 | 2.078 | 0.4453 | 0.1497 | 0.0368 | 0.0172 | 0.0049 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0
9.7 | 2.1172 | 0.4537 | 0.1526 | 0.0375 | 0.0175 | 0.005 | 0.0014 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0
9.8 | 2.1566 | 0.4622 | 0.1554 | 0.0382 | 0.0178 | 0.0051 | 0.0014 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0
9.9 | 2.1964 | 0.4707 | 0.1583 | 0.0389 | 0.0181 | 0.0052 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0
10 | 2.2365 | 0.4793 | 0.1612 | 0.0396 | 0.0185 | 0.0053 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0
11 | 2.655 | 0.569 | 0.1913 | 0.047 | 0.0219 | 0.0063 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0002 | 0 | 0
12 | 3.1052 | 0.6655 | 0.2238 | 0.0549 | 0.0256 | 0.0073 | 0.0021 | 0.0008 | 0.0002 | 0 | 0
13 | 3.5864 | 0.7686 | 0.2584 | 0.0635 | 0.0296 | 0.0085 | 0.0024 | 0.0009 | 0.0003 | 0 | 0
14 | 4.0982 | 0.8783 | 0.2953 | 0.0725 | 0.0339 | 0.0097 | 0.0027 | 0.0011 | 0.0003 | 0 | 0
15 | 4.6401 | 0.9944 | 0.3344 | 0.0821 | 0.0383 | 0.0109 | 0.0031 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0001 | 0
16 | 5.2117 | 1.1169 | 0.3756 | 0.0922 | 0.043 | 0.0123 | 0.0035 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0001 | 0
17 | 5.8126 | 1.2457 | 0.4189 | 0.1029 | 0.048 | 0.0137 | 0.0039 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0001 | 0
18 | 6.4425 | 1.3807 | 0.4643 | 0.114 | 0.0532 | 0.0152 | 0.0043 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0001 | 0
19 | 7.101 | 1.5218 | 0.5117 | 0.1257 | 0.0587 | 0.0167 | 0.0047 | 0.0019 | 0.0005 | 0.0001 | 0
20 | 7.7879 | 1.669 | 0.5612 | 0.1378 | 0.0643 | 0.0184 | 0.0052 | 0.002 | 0.0006 | 0.0001 | 0
21 | 8.5027 | 1.8222 | 0.6127 | 0.1505 | 0.0702 | 0.02 | 0.0056 | 0.0022 | 0.0006 | 0.0001 | 0
22 | 9.2454 | 1.9813 | 0.6662 | 0.1636 | 0.0764 | 0.0218 | 0.0061 | 0.0024 | 0.0007 | 0.0001 | 0
23 | 10.0155 | 2.1464 | 0.7217 | 0.1772 | 0.0827 | 0.0236 | 0.0066 | 0.0026 | 0.0007 | 0.0001 | 0
24 | 10.813 | 2.3173 | 0.7792 | 0.1913 | 0.0893 | 0.0255 | 0.0072 | 0.0028 | 0.0008 | 0.0001 | 0
25 | 11.6374 | 2.494 | 0.8386 | 0.2059 | 0.0961 | 0.0274 | 0.0077 | 0.003 | 0.0008 | 0.0001 | 0
26 | 12.4887 | 2.6764 | 0.9 | 0.221 | 0.1032 | 0.0294 | 0.0083 | 0.0033 | 0.0009 | 0.0001 | 0
27 | 13.3665 | 2.8645 | 0.9632 | 0.2365 | 0.1104 | 0.0315 | 0.0089 | 0.0035 | 0.001 | 0.0001 | 0
28 | 14.2708 | 3.0583 | 1.0284 | 0.2525 | 0.1179 | 0.0336 | 0.0095 | 0.0037 | 0.001 | 0.0002 | 0
29 | 15.2013 | 3.2577 | 1.0954 | 0.269 | 0.1256 | 0.0358 | 0.0101 | 0.004 | 0.0011 | 0.0002 | 0
30 | 16.1578 | 3.4627 | 1.1644 | 0.2859 | 0.1335 | 0.0381 | 0.0107 | 0.0042 | 0.0012 | 0.0002 | 0
31 | 17.1402 | 3.6732 | 1.2352 | 0.3033 | 0.1416 | 0.0404 | 0.0114 | 0.0045 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0001
32 | 18.1482 | 3.8893 | 1.3078 | 0.3211 | 0.1499 | 0.0428 | 0.012 | 0.0048 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0001
33 | 19.1818 | 4.1107 | 1.3823 | 0.3394 | 0.1584 | 0.0452 | 0.0127 | 0.005 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0001
34 | 20.2407 | 4.3377 | 1.4586 | 0.3582 | 0.1672 | 0.0477 | 0.0134 | 0.0053 | 0.0015 | 0.0002 | 0.0001
35 | 21.3249 | 4.57 | 1.5367 | 0.3773 | 0.1761 | 0.0503 | 0.0141 | 0.0056 | 0.0015 | 0.0002 | 0.0001
36 | 22.4341 | 4.8077 | 1.6166 | 0.397 | 0.1853 | 0.0529 | 0.0149 | 0.0059 | 0.0016 | 0.0002 | 0.0001
37 | 23.5683 | 5.0508 | 1.6984 | 0.417 | 0.1947 | 0.0556 | 0.0156 | 0.0062 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0001
38 | 24.7272 | 5.2992 | 1.7819 | 0.4375 | 0.2042 | 0.0583 | 0.0164 | 0.0065 | 0.0018 | 0.0003 | 0.0001
39 | 25.9108 | 5.5528 | 1.8672 | 0.4585 | 0.214 | 0.0611 | 0.0172 | 0.0068 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0001
40 | 27.1189 | 5.8117 | 1.9542 | 0.4799 | 0.224 | 0.0639 | 0.018 | 0.0071 | 0.002 | 0.0003 | 0.0001
41 | 28.3515 | 6.0758 | 2.0431 | 0.5017 | 0.2342 | 0.0668 | 0.0188 | 0.0074 | 0.002 | 0.0003 | 0.0001
42 | 29.6083 | 6.3452 | 2.1336 | 0.5239 | 0.2446 | 0.0698 | 0.0196 | 0.0078 | 0.0021 | 0.0003 | 0.0001
43 | 30.8893 | 6.6197 | 2.2259 | 0.5466 | 0.2551 | 0.0728 | 0.0205 | 0.0081 | 0.0022 | 0.0003 | 0.0001
44 | 32.1943 | 6.8994 | 2.32 | 0.5697 | 0.2659 | 0.0759 | 0.0213 | 0.0084 | 0.0023 | 0.0003 | 0.0001
45 | 33.5233 | 7.1842 | 2.4157 | 0.5932 | 0.2769 | 0.079 | 0.0222 | 0.0088 | 0.0024 | 0.0004 | 0.0001
46 | 34.8762 | 7.4741 | 2.5132 | 0.6171 | 0.2881 | 0.0822 | 0.0231 | 0.0091 | 0.0025 | 0.0004 | 0.0001
47 | 36.2527 | 7.7691 | 2.6124 | 0.6415 | 0.2994 | 0.0855 | 0.024 | 0.0095 | 0.0026 | 0.0004 | 0.0001
48 | 37.6529 | 8.0692 | 2.7133 | 0.6663 | 0.311 | 0.0888 | 0.0249 | 0.0099 | 0.0027 | 0.0004 | 0.0001
49 | 39.0767 | 8.3743 | 2.8159 | 0.6915 | 0.3228 | 0.0921 | 0.0259 | 0.0102 | 0.0028 | 0.0004 | 0.0001
50 | 40.5238 | 8.6844 | 2.9202 | 0.7171 | 0.3347 | 0.0955 | 0.0268 | 0.0106 | 0.0029 | 0.0004 | 0.0001
51 | 41.9943 | 8.9996 | 3.0262 | 0.7431 | 0.3469 | 0.099 | 0.0278 | 0.011 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001
52 | 43.4881 | 9.3197 | 3.1338 | 0.7695 | 0.3592 | 0.1025 | 0.0288 | 0.0114 | 0.0031 | 0.0005 | 0.0001
53 | 45.005 | 9.6448 | 3.2431 | 0.7964 | 0.3717 | 0.1061 | 0.0298 | 0.0118 | 0.0033 | 0.0005 | 0.0001
54 | 46.545 | 9.9748 | 3.3541 | 0.8236 | 0.3845 | 0.1097 | 0.0308 | 0.0122 | 0.0034 | 0.0005 | 0.0001
55 | 48.108 | 10.3098 | 3.4667 | 0.8513 | 0.3974 | 0.1134 | 0.0319 | 0.0126 | 0.0035 | 0.0005 | 0.0001
56 | 49.6939 | 10.6496 | 3.581 | 0.8793 | 0.4105 | 0.1171 | 0.0329 | 0.013 | 0.0036 | 0.0005 | 0.0001
57 | 51.3026 | 10.9944 | 3.697 | 0.9078 | 0.4238 | 0.1209 | 0.034 | 0.0134 | 0.0037 | 0.0006 | 0.0002
58 | 52.934 | 11.344 | 3.8145 | 0.9367 | 0.4372 | 0.1248 | 0.0351 | 0.0139 | 0.0038 | 0.0006 | 0.0002
59 | 54.5881 | 11.6985 | 3.9337 | 0.9659 | 0.4509 | 0.1287 | 0.0362 | 0.0143 | 0.0039 | 0.0006 | 0.0002
60 | 56.2648 | 12.0578 | 4.0545 | 0.9956 | 0.4647 | 0.1326 | 0.0373 | 0.0147 | 0.0041 | 0.0006 | 0.0002
61 | 57.964 | 12.4219 | 4.177 | 1.0257 | 0.4788 | 0.1366 | 0.0384 | 0.0152 | 0.0042 | 0.0006 | 0.0002
62 | 59.6856 | 12.7909 | 4.301 | 1.0561 | 0.493 | 0.1407 | 0.0395 | 0.0156 | 0.0043 | 0.0006 | 0.0002
63 | 61.4296 | 13.1646 | 4.4267 | 1.087 | 0.5074 | 0.1448 | 0.0407 | 0.0161 | 0.0044 | 0.0007 | 0.0002
64 | 63.1958 | 13.5432 | 4.554 | 1.1182 | 0.522 | 0.149 | 0.0419 | 0.0166 | 0.0046 | 0.0007 | 0.0002
65 | 64.9843 | 13.9264 | 4.6829 | 1.1499 | 0.5368 | 0.1532 | 0.0431 | 0.017 | 0.0047 | 0.0007 | 0.0002
66 | 66.7949 | 14.3145 | 4.8134 | 1.1819 | 0.5517 | 0.1575 | 0.0443 | 0.0175 | 0.0048 | 0.0007 | 0.0002
67 | 68.6276 | 14.7072 | 4.9454 | 1.2143 | 0.5669 | 0.1618 | 0.0455 | 0.018 | 0.005 | 0.0007 | 0.0002
68 | 70.4824 | 15.1047 | 5.0791 | 1.2472 | 0.5822 | 0.1662 | 0.0467 | 0.0185 | 0.0051 | 0.0008 | 0.0002
69 | 72.359 | 15.5069 | 5.2143 | 1.2804 | 0.5977 | 0.1706 | 0.0479 | 0.019 | 0.0052 | 0.0008 | 0.0002
70 | 74.2576 | 15.9137 | 5.3511 | 1.314 | 0.6134 | 0.1751 | 0.0492 | 0.0195 | 0.0054 | 0.0008 | 0.0002
71 | 76.178 | 16.3253 | 5.4895 | 1.348 | 0.6292 | 0.1796 | 0.0505 | 0.02 | 0.0055 | 0.0008 | 0.0002
72 | 78.1201 | 16.7415 | 5.6295 | 1.3823 | 0.6453 | 0.1842 | 0.0518 | 0.0205 | 0.0056 | 0.0008 | 0.0002
73 | 80.084 | 17.1624 | 5.771 | 1.4171 | 0.6615 | 0.1888 | 0.0531 | 0.021 | 0.0058 | 0.0009 | 0.0002
74 | 82.0695 | 17.5879 | 5.9141 | 1.4522 | 0.6779 | 0.1935 | 0.0544 | 0.0215 | 0.0059 | 0.0009 | 0.0002
75 | 84.0765 | 18.018 | 6.0587 | 1.4877 | 0.6945 | 0.1982 | 0.0557 | 0.022 | 0.0061 | 0.0009 | 0.0002
76 | 86.1051 | 18.4527 | 6.2049 | 1.5236 | 0.7112 | 0.203 | 0.057 | 0.0226 | 0.0062 | 0.0009 | 0.0003
77 | 88.1552 | 18.8921 | 6.3526 | 1.5599 | 0.7281 | 0.2078 | 0.0584 | 0.0231 | 0.0064 | 0.001 | 0.0003
78 | 90.2266 | 19.336 | 6.5019 | 1.5965 | 0.7453 | 0.2127 | 0.0598 | 0.0236 | 0.0065 | 0.001 | 0.0003
79 | 92.3195 | 19.7845 | 6.6527 | 1.6336 | 0.7625 | 0.2176 | 0.0612 | 0.0242 | 0.0067 | 0.001 | 0.0003
80 | 94.4336 | 20.2375 | 6.805 | 1.671 | 0.78 | 0.2226 | 0.0626 | 0.0247 | 0.0068 | 0.001 | 0.0003
81 | 96.569 | 20.6952 | 6.9589 | 1.7088 | 0.7976 | 0.2277 | 0.064 | 0.0253 | 0.007 | 0.001 | 0.0003
82 | 98.7255 | 21.1573 | 7.1143 | 1.7469 | 0.8155 | 0.2327 | 0.0654 | 0.0259 | 0.0071 | 0.0011 | 0.0003
83 | 100.9032 | 21.624 | 7.2713 | 1.7855 | 0.8334 | 0.2379 | 0.0669 | 0.0264 | 0.0073 | 0.0011 | 0.0003
84 | 103.102 | 22.0952 | 7.4297 | 1.8244 | 0.8516 | 0.2431 | 0.0683 | 0.027 | 0.0074 | 0.0011 | 0.0003
85 | 105.3219 | 22.571 | 7.5897 | 1.8636 | 0.8699 | 0.2483 | 0.0698 | 0.0276 | 0.0076 | 0.0011 | 0.0003
86 | 107.5627 | 23.0512 | 7.7511 | 1.9033 | 0.8884 | 0.2536 | 0.0713 | 0.0282 | 0.0078 | 0.0012 | 0.0003
87 | 109.8245 | 23.5359 | 7.9141 | 1.9433 | 0.9071 | 0.2589 | 0.0728 | 0.0288 | 0.0079 | 0.0012 | 0.0003
88 | 112.1071 | 24.0251 | 8.0786 | 1.9837 | 0.926 | 0.2643 | 0.0743 | 0.0294 | 0.0081 | 0.0012 | 0.0003
89 | 114.4107 | 24.5187 | 8.2446 | 2.0245 | 0.945 | 0.2697 | 0.0758 | 0.03 | 0.0083 | 0.0012 | 0.0003
90 | 116.735 | 25.0168 | 8.4121 | 2.0656 | 0.9642 | 0.2752 | 0.0773 | 0.0306 | 0.0084 | 0.0013 | 0.0003
91 | 119.08 | 25.5194 | 8.5811 | 2.1071 | 0.9836 | 0.2807 | 0.0789 | 0.0312 | 0.0086 | 0.0013 | 0.0004
92 | 121.4458 | 26.0264 | 8.7516 | 2.149 | 1.0031 | 0.2863 | 0.0805 | 0.0318 | 0.0088 | 0.0013 | 0.0004
93 | 123.8323 | 26.5378 | 8.9236 | 2.1912 | 1.0228 | 0.2919 | 0.082 | 0.0324 | 0.0089 | 0.0013 | 0.0004
94 | 126.2393 | 27.0537 | 9.097 | 2.2338 | 1.0427 | 0.2976 | 0.0836 | 0.0331 | 0.0091 | 0.0014 | 0.0004
95 | 128.6669 | 27.5739 | 9.272 | 2.2767 | 1.0628 | 0.3033 | 0.0852 | 0.0337 | 0.0093 | 0.0014 | 0.0004
96 | 131.1151 | 28.0986 | 9.4484 | 2.32 | 1.083 | 0.3091 | 0.0869 | 0.0344 | 0.0095 | 0.0014 | 0.0004
97 | 133.5837 | 28.6276 | 9.6263 | 2.3637 | 1.1034 | 0.3149 | 0.0885 | 0.035 | 0.0096 | 0.0014 | 0.0004
98 | 136.0728 | 29.161 | 9.8056 | 2.4078 | 1.1239 | 0.3208 | 0.0902 | 0.0356 | 0.0098 | 0.0015 | 0.0004
99 | 138.5823 | 29.6988 | 9.9865 | 2.4522 | 1.1447 | 0.3267 | 0.0918 | 0.0363 | 0.01 | 0.0015 | 0.0004
100 | 141.1122 | 30.241 | 10.1688 | 2.4969 | 1.1656 | 0.3327 | 0.0935 | 0.037 | 0.0102 | 0.0015 | 0.0004

## PE
drukverlies voor 1 meter leiding lage druk PE buizen zware reeks (fomule van Renouard)
buis buiten diameter (mm) | 32 | 40 | 63 | 90 | 110 | 160 | 200
buis binnendiameter (mm) | 26.1818 | 32.7273 | 51.5455 | 73.6364 | 90 | 130.9091 | 163.6364
| SDR11 | SDR11 | SDR11 | SDR11 | SDR17 | SDR17 | SDR17
gasdebiet (m3n/h) | PE 32 | PE 40 | PE 63 | PE 90 | PE 110 | PE 160 | PE 200
0.5 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | 0.0009 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.7 | 0.0012 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.8 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
0.9 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 0.0026 | 0.0009 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 0.0031 | 0.0011 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 0.0036 | 0.0012 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 0.0041 | 0.0014 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0.0046 | 0.0016 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 0.0052 | 0.0018 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 0.0058 | 0.002 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 0.0064 | 0.0022 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | 0.0071 | 0.0024 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.0077 | 0.0027 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.1 | 0.0085 | 0.0029 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.2 | 0.0092 | 0.0032 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.3 | 0.01 | 0.0034 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.4 | 0.0108 | 0.0037 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.5 | 0.0116 | 0.004 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.6 | 0.0124 | 0.0043 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.7 | 0.0133 | 0.0046 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.8 | 0.0142 | 0.0049 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.9 | 0.0151 | 0.0052 | 0.0006 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3 | 0.0161 | 0.0055 | 0.0006 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.1 | 0.0171 | 0.0058 | 0.0007 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.2 | 0.0181 | 0.0062 | 0.0007 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.3 | 0.0191 | 0.0065 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0
3.4 | 0.0201 | 0.0069 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0
3.5 | 0.0212 | 0.0073 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0
3.6 | 0.0223 | 0.0076 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
3.7 | 0.0235 | 0.008 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
3.8 | 0.0246 | 0.0084 | 0.001 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
3.9 | 0.0258 | 0.0088 | 0.001 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
4 | 0.027 | 0.0092 | 0.001 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
4.1 | 0.0282 | 0.0097 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
4.2 | 0.0295 | 0.0101 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
4.3 | 0.0307 | 0.0105 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
4.4 | 0.032 | 0.011 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
4.5 | 0.0334 | 0.0114 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
4.6 | 0.0347 | 0.0119 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
4.7 | 0.0361 | 0.0124 | 0.0014 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
4.8 | 0.0375 | 0.0128 | 0.0015 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
4.9 | 0.0389 | 0.0133 | 0.0015 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
5 | 0.0403 | 0.0138 | 0.0016 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
5.1 | 0.0418 | 0.0143 | 0.0016 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
5.2 | 0.0433 | 0.0148 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
5.3 | 0.0448 | 0.0153 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
5.4 | 0.0463 | 0.0159 | 0.0018 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
5.5 | 0.0479 | 0.0164 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
5.6 | 0.0494 | 0.0169 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
5.7 | 0.051 | 0.0175 | 0.002 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
5.8 | 0.0527 | 0.018 | 0.002 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
5.9 | 0.0543 | 0.0186 | 0.0021 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
6 | 0.056 | 0.0192 | 0.0022 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
6.1 | 0.0577 | 0.0198 | 0.0022 | 0.0004 | 0.0002 | 0 | 0
6.2 | 0.0594 | 0.0203 | 0.0023 | 0.0004 | 0.0002 | 0 | 0
6.3 | 0.0611 | 0.0209 | 0.0024 | 0.0004 | 0.0002 | 0 | 0
6.4 | 0.0629 | 0.0215 | 0.0024 | 0.0004 | 0.0002 | 0 | 0
6.5 | 0.0647 | 0.0222 | 0.0025 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0
6.6 | 0.0665 | 0.0228 | 0.0026 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0
6.7 | 0.0683 | 0.0234 | 0.0026 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0
6.8 | 0.0701 | 0.024 | 0.0027 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0
6.9 | 0.072 | 0.0247 | 0.0028 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0
7 | 0.0739 | 0.0253 | 0.0029 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0
7.1 | 0.0758 | 0.026 | 0.0029 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0
7.2 | 0.0777 | 0.0266 | 0.003 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0
7.3 | 0.0797 | 0.0273 | 0.0031 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0
7.4 | 0.0817 | 0.028 | 0.0032 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0
7.5 | 0.0837 | 0.0287 | 0.0032 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0
7.6 | 0.0857 | 0.0294 | 0.0033 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0
7.7 | 0.0877 | 0.0301 | 0.0034 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0
7.8 | 0.0898 | 0.0308 | 0.0035 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0
7.9 | 0.0919 | 0.0315 | 0.0036 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0
8 | 0.094 | 0.0322 | 0.0036 | 0.0007 | 0.0003 | 0 | 0
8.1 | 0.0961 | 0.0329 | 0.0037 | 0.0007 | 0.0003 | 0 | 0
8.2 | 0.0982 | 0.0337 | 0.0038 | 0.0007 | 0.0003 | 0 | 0
8.3 | 0.1004 | 0.0344 | 0.0039 | 0.0007 | 0.0003 | 0 | 0
8.4 | 0.1026 | 0.0352 | 0.004 | 0.0007 | 0.0003 | 0 | 0
8.5 | 0.1048 | 0.0359 | 0.0041 | 0.0007 | 0.0003 | 0 | 0
8.6 | 0.107 | 0.0367 | 0.0041 | 0.0007 | 0.0003 | 0 | 0
8.7 | 0.1093 | 0.0374 | 0.0042 | 0.0008 | 0.0003 | 0 | 0
8.8 | 0.1116 | 0.0382 | 0.0043 | 0.0008 | 0.0003 | 0 | 0
8.9 | 0.1138 | 0.039 | 0.0044 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0
9 | 0.1162 | 0.0398 | 0.0045 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0
9.1 | 0.1185 | 0.0406 | 0.0046 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0
9.2 | 0.1208 | 0.0414 | 0.0047 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0
9.3 | 0.1232 | 0.0422 | 0.0048 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | 0
9.4 | 0.1256 | 0.043 | 0.0049 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | 0
9.5 | 0.128 | 0.0439 | 0.005 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | 0
9.6 | 0.1305 | 0.0447 | 0.0051 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | 0
9.7 | 0.1329 | 0.0455 | 0.0051 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0001 | 0
9.8 | 0.1354 | 0.0464 | 0.0052 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0001 | 0
9.9 | 0.1379 | 0.0472 | 0.0053 | 0.001 | 0.0004 | 0.0001 | 0
10 | 0.1404 | 0.0481 | 0.0054 | 0.001 | 0.0004 | 0.0001 | 0
11 | 0.1667 | 0.0571 | 0.0065 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0001 | 0
12 | 0.195 | 0.0668 | 0.0075 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0001 | 0
13 | 0.2252 | 0.0772 | 0.0087 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0001 | 0
14 | 0.2573 | 0.0882 | 0.01 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0001 | 0
15 | 0.2913 | 0.0998 | 0.0113 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 0
16 | 0.3272 | 0.1121 | 0.0127 | 0.0023 | 0.0009 | 0.0001 | 0
17 | 0.3649 | 0.125 | 0.0141 | 0.0026 | 0.001 | 0.0002 | 0.0001
18 | 0.4045 | 0.1386 | 0.0157 | 0.0028 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0001
19 | 0.4458 | 0.1528 | 0.0173 | 0.0031 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0001
20 | 0.489 | 0.1675 | 0.0189 | 0.0034 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0001
21 | 0.5338 | 0.1829 | 0.0207 | 0.0037 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0001
22 | 0.5805 | 0.1989 | 0.0225 | 0.0041 | 0.0015 | 0.0003 | 0.0001
23 | 0.6288 | 0.2155 | 0.0243 | 0.0044 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0001
24 | 0.6789 | 0.2326 | 0.0263 | 0.0047 | 0.0018 | 0.0003 | 0.0001
25 | 0.7306 | 0.2503 | 0.0283 | 0.0051 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0001
26 | 0.7841 | 0.2687 | 0.0304 | 0.0055 | 0.0021 | 0.0003 | 0.0001
27 | 0.8392 | 0.2875 | 0.0325 | 0.0059 | 0.0022 | 0.0004 | 0.0001
28 | 0.896 | 0.307 | 0.0347 | 0.0063 | 0.0024 | 0.0004 | 0.0001
29 | 0.9544 | 0.327 | 0.037 | 0.0067 | 0.0025 | 0.0004 | 0.0001
30 | 1.0145 | 0.3476 | 0.0393 | 0.0071 | 0.0027 | 0.0004 | 0.0002
31 | 1.0761 | 0.3687 | 0.0417 | 0.0075 | 0.0029 | 0.0005 | 0.0002
32 | 1.1394 | 0.3904 | 0.0441 | 0.008 | 0.003 | 0.0005 | 0.0002
33 | 1.2043 | 0.4126 | 0.0466 | 0.0084 | 0.0032 | 0.0005 | 0.0002
34 | 1.2708 | 0.4354 | 0.0492 | 0.0089 | 0.0034 | 0.0006 | 0.0002
35 | 1.3389 | 0.4587 | 0.0518 | 0.0094 | 0.0036 | 0.0006 | 0.0002
36 | 1.4085 | 0.4826 | 0.0545 | 0.0098 | 0.0038 | 0.0006 | 0.0002
37 | 1.4797 | 0.507 | 0.0573 | 0.0103 | 0.0039 | 0.0007 | 0.0002
38 | 1.5525 | 0.5319 | 0.0601 | 0.0108 | 0.0041 | 0.0007 | 0.0002
39 | 1.6268 | 0.5574 | 0.063 | 0.0114 | 0.0043 | 0.0007 | 0.0002
40 | 1.7026 | 0.5834 | 0.0659 | 0.0119 | 0.0045 | 0.0008 | 0.0003
41 | 1.78 | 0.6099 | 0.0689 | 0.0124 | 0.0047 | 0.0008 | 0.0003
42 | 1.8589 | 0.6369 | 0.072 | 0.013 | 0.005 | 0.0008 | 0.0003
43 | 1.9394 | 0.6645 | 0.0751 | 0.0136 | 0.0052 | 0.0009 | 0.0003
44 | 2.0213 | 0.6926 | 0.0783 | 0.0141 | 0.0054 | 0.0009 | 0.0003
45 | 2.1047 | 0.7212 | 0.0815 | 0.0147 | 0.0056 | 0.0009 | 0.0003
46 | 2.1897 | 0.7503 | 0.0848 | 0.0153 | 0.0058 | 0.001 | 0.0003
47 | 2.2761 | 0.7799 | 0.0881 | 0.0159 | 0.0061 | 0.001 | 0.0003
48 | 2.364 | 0.81 | 0.0915 | 0.0165 | 0.0063 | 0.001 | 0.0004
49 | 2.4534 | 0.8406 | 0.095 | 0.0171 | 0.0065 | 0.0011 | 0.0004
50 | 2.5443 | 0.8718 | 0.0985 | 0.0178 | 0.0068 | 0.0011 | 0.0004
51 | 2.6366 | 0.9034 | 0.1021 | 0.0184 | 0.007 | 0.0012 | 0.0004
52 | 2.7304 | 0.9355 | 0.1057 | 0.0191 | 0.0073 | 0.0012 | 0.0004
53 | 2.8256 | 0.9682 | 0.1094 | 0.0197 | 0.0075 | 0.0012 | 0.0004
54 | 2.9223 | 1.0013 | 0.1131 | 0.0204 | 0.0078 | 0.0013 | 0.0004
55 | 3.0204 | 1.0349 | 0.1169 | 0.0211 | 0.0081 | 0.0013 | 0.0005
56 | 3.12 | 1.069 | 0.1208 | 0.0218 | 0.0083 | 0.0014 | 0.0005
57 | 3.221 | 1.1036 | 0.1247 | 0.0225 | 0.0086 | 0.0014 | 0.0005
58 | 3.3234 | 1.1387 | 0.1287 | 0.0232 | 0.0089 | 0.0015 | 0.0005
59 | 3.4273 | 1.1743 | 0.1327 | 0.0239 | 0.0091 | 0.0015 | 0.0005
60 | 3.5325 | 1.2104 | 0.1368 | 0.0247 | 0.0094 | 0.0016 | 0.0005
61 | 3.6392 | 1.2469 | 0.1409 | 0.0254 | 0.0097 | 0.0016 | 0.0006
62 | 3.7473 | 1.284 | 0.1451 | 0.0262 | 0.01 | 0.0017 | 0.0006
63 | 3.8568 | 1.3215 | 0.1493 | 0.027 | 0.0103 | 0.0017 | 0.0006
64 | 3.9677 | 1.3595 | 0.1536 | 0.0277 | 0.0106 | 0.0018 | 0.0006
65 | 4.08 | 1.398 | 0.158 | 0.0285 | 0.0109 | 0.0018 | 0.0006
66 | 4.1937 | 1.4369 | 0.1624 | 0.0293 | 0.0112 | 0.0019 | 0.0006
67 | 4.3087 | 1.4763 | 0.1668 | 0.0301 | 0.0115 | 0.0019 | 0.0007
68 | 4.4252 | 1.5162 | 0.1713 | 0.0309 | 0.0118 | 0.002 | 0.0007
69 | 4.543 | 1.5566 | 0.1759 | 0.0317 | 0.0121 | 0.002 | 0.0007
70 | 4.6622 | 1.5974 | 0.1805 | 0.0326 | 0.0124 | 0.0021 | 0.0007
71 | 4.7828 | 1.6388 | 0.1852 | 0.0334 | 0.0128 | 0.0021 | 0.0007
72 | 4.9047 | 1.6805 | 0.1899 | 0.0343 | 0.0131 | 0.0022 | 0.0007
73 | 5.028 | 1.7228 | 0.1947 | 0.0351 | 0.0134 | 0.0022 | 0.0008
74 | 5.1527 | 1.7655 | 0.1995 | 0.036 | 0.0137 | 0.0023 | 0.0008
75 | 5.2787 | 1.8087 | 0.2044 | 0.0369 | 0.0141 | 0.0023 | 0.0008
76 | 5.4061 | 1.8523 | 0.2093 | 0.0378 | 0.0144 | 0.0024 | 0.0008
77 | 5.5348 | 1.8964 | 0.2143 | 0.0387 | 0.0148 | 0.0024 | 0.0008
78 | 5.6648 | 1.941 | 0.2193 | 0.0396 | 0.0151 | 0.0025 | 0.0009
79 | 5.7962 | 1.986 | 0.2244 | 0.0405 | 0.0155 | 0.0026 | 0.0009
80 | 5.929 | 2.0315 | 0.2295 | 0.0414 | 0.0158 | 0.0026 | 0.0009
81 | 6.063 | 2.0774 | 0.2347 | 0.0424 | 0.0162 | 0.0027 | 0.0009
82 | 6.1984 | 2.1238 | 0.24 | 0.0433 | 0.0165 | 0.0027 | 0.0009
83 | 6.3351 | 2.1706 | 0.2453 | 0.0443 | 0.0169 | 0.0028 | 0.001
84 | 6.4732 | 2.2179 | 0.2506 | 0.0452 | 0.0173 | 0.0029 | 0.001
85 | 6.6126 | 2.2657 | 0.256 | 0.0462 | 0.0176 | 0.0029 | 0.001
86 | 6.7533 | 2.3139 | 0.2615 | 0.0472 | 0.018 | 0.003 | 0.001
87 | 6.8953 | 2.3626 | 0.267 | 0.0482 | 0.0184 | 0.003 | 0.001
88 | 7.0386 | 2.4117 | 0.2725 | 0.0492 | 0.0188 | 0.0031 | 0.0011
89 | 7.1832 | 2.4612 | 0.2781 | 0.0502 | 0.0192 | 0.0032 | 0.0011
90 | 7.3291 | 2.5112 | 0.2838 | 0.0512 | 0.0195 | 0.0032 | 0.0011
91 | 7.4764 | 2.5617 | 0.2895 | 0.0522 | 0.0199 | 0.0033 | 0.0011
92 | 7.6249 | 2.6126 | 0.2952 | 0.0533 | 0.0203 | 0.0034 | 0.0012
93 | 7.7747 | 2.6639 | 0.301 | 0.0543 | 0.0207 | 0.0034 | 0.0012
94 | 7.9259 | 2.7157 | 0.3069 | 0.0554 | 0.0211 | 0.0035 | 0.0012
95 | 8.0783 | 2.7679 | 0.3128 | 0.0565 | 0.0215 | 0.0036 | 0.0012
96 | 8.232 | 2.8206 | 0.3187 | 0.0575 | 0.022 | 0.0036 | 0.0012
97 | 8.387 | 2.8737 | 0.3247 | 0.0586 | 0.0224 | 0.0037 | 0.0013
98 | 8.5432 | 2.9272 | 0.3308 | 0.0597 | 0.0228 | 0.0038 | 0.0013
99 | 8.7008 | 2.9812 | 0.3369 | 0.0608 | 0.0232 | 0.0038 | 0.0013
100 | 8.8596 | 3.0356 | 0.343 | 0.0619 | 0.0236 | 0.0039 | 0.0013

## KOPER
drukverlies voor 1 meter leiding lage druk koperen buizen (fomule van Renouard)
buis buiten diameter (mm) | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54
buis wandddikte (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2
buis binnendiameter (mm) | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 39 | 50
gasdebiet (m³/h) | Ø12 mm | Ø15 mm | Ø18 mm | Ø22 mm | Ø28 mm | Ø35 mm | Ø42 mm | Ø54 mm
0.5 | 0.0668 | 0.019 | 0.007 | 0.0024 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0
0.6 | 0.0928 | 0.0263 | 0.0097 | 0.0033 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0001 | 0
0.7 | 0.1225 | 0.0348 | 0.0128 | 0.0044 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001
0.8 | 0.1557 | 0.0442 | 0.0163 | 0.0056 | 0.0019 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001
0.9 | 0.1925 | 0.0546 | 0.0202 | 0.0069 | 0.0024 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0001
1 | 0.2327 | 0.0661 | 0.0244 | 0.0084 | 0.0029 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001
1.1 | 0.2763 | 0.0784 | 0.0289 | 0.0099 | 0.0034 | 0.001 | 0.0004 | 0.0001
1.2 | 0.3231 | 0.0917 | 0.0339 | 0.0116 | 0.004 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0001
1.3 | 0.3732 | 0.1059 | 0.0391 | 0.0134 | 0.0046 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0002
1.4 | 0.4264 | 0.121 | 0.0447 | 0.0153 | 0.0052 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0002
1.5 | 0.4828 | 0.137 | 0.0506 | 0.0173 | 0.0059 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0002
1.6 | 0.5423 | 0.1539 | 0.0568 | 0.0195 | 0.0067 | 0.002 | 0.0008 | 0.0002
1.7 | 0.6048 | 0.1717 | 0.0634 | 0.0217 | 0.0074 | 0.0023 | 0.0009 | 0.0003
1.8 | 0.6704 | 0.1903 | 0.0702 | 0.0241 | 0.0082 | 0.0025 | 0.001 | 0.0003
1.9 | 0.7389 | 0.2097 | 0.0774 | 0.0265 | 0.0091 | 0.0028 | 0.0011 | 0.0003
2 | 0.8104 | 0.23 | 0.0849 | 0.0291 | 0.01 | 0.003 | 0.0012 | 0.0004
2.1 | 0.8847 | 0.2511 | 0.0927 | 0.0318 | 0.0109 | 0.0033 | 0.0013 | 0.0004
2.2 | 0.962 | 0.2731 | 0.1008 | 0.0345 | 0.0118 | 0.0036 | 0.0014 | 0.0004
2.3 | 1.0422 | 0.2958 | 0.1092 | 0.0374 | 0.0128 | 0.0039 | 0.0015 | 0.0005
2.4 | 1.1251 | 0.3194 | 0.1179 | 0.0404 | 0.0138 | 0.0042 | 0.0016 | 0.0005
2.5 | 1.2109 | 0.3437 | 0.1269 | 0.0435 | 0.0149 | 0.0046 | 0.0018 | 0.0005
2.6 | 1.2995 | 0.3688 | 0.1361 | 0.0466 | 0.016 | 0.0049 | 0.0019 | 0.0006
2.7 | 1.3908 | 0.3948 | 0.1457 | 0.0499 | 0.0171 | 0.0052 | 0.002 | 0.0006
2.8 | 1.4849 | 0.4215 | 0.1556 | 0.0533 | 0.0183 | 0.0056 | 0.0022 | 0.0007
2.9 | 1.5817 | 0.449 | 0.1657 | 0.0568 | 0.0195 | 0.0059 | 0.0023 | 0.0007
3 | 1.6813 | 0.4772 | 0.1761 | 0.0604 | 0.0207 | 0.0063 | 0.0024 | 0.0007
3.1 | 1.7835 | 0.5062 | 0.1869 | 0.064 | 0.0219 | 0.0067 | 0.0026 | 0.0008
3.2 | 1.8884 | 0.536 | 0.1978 | 0.0678 | 0.0232 | 0.0071 | 0.0027 | 0.0008
3.3 | 1.9959 | 0.5665 | 0.2091 | 0.0716 | 0.0245 | 0.0075 | 0.0029 | 0.0009
3.4 | 2.1061 | 0.5978 | 0.2207 | 0.0756 | 0.0259 | 0.0079 | 0.0031 | 0.0009
3.5 | 2.2189 | 0.6298 | 0.2325 | 0.0797 | 0.0273 | 0.0083 | 0.0032 | 0.001
3.6 | 2.3343 | 0.6626 | 0.2446 | 0.0838 | 0.0287 | 0.0088 | 0.0034 | 0.001
3.7 | 2.4524 | 0.6961 | 0.2569 | 0.088 | 0.0302 | 0.0092 | 0.0036 | 0.0011
3.8 | 2.5729 | 0.7303 | 0.2696 | 0.0924 | 0.0316 | 0.0097 | 0.0037 | 0.0011
3.9 | 2.6961 | 0.7653 | 0.2825 | 0.0968 | 0.0332 | 0.0101 | 0.0039 | 0.0012
4 | 2.8218 | 0.8009 | 0.2956 | 0.1013 | 0.0347 | 0.0106 | 0.0041 | 0.0012
4.1 | 2.9501 | 0.8373 | 0.3091 | 0.1059 | 0.0363 | 0.0111 | 0.0043 | 0.0013
4.2 | 3.0808 | 0.8745 | 0.3228 | 0.1106 | 0.0379 | 0.0116 | 0.0045 | 0.0014
4.3 | 3.2141 | 0.9123 | 0.3367 | 0.1154 | 0.0395 | 0.0121 | 0.0047 | 0.0014
4.4 | 3.3499 | 0.9508 | 0.351 | 0.1203 | 0.0412 | 0.0126 | 0.0049 | 0.0015
4.5 | 3.4882 | 0.9901 | 0.3654 | 0.1252 | 0.0429 | 0.0131 | 0.0051 | 0.0015
4.6 | 3.629 | 1.03 | 0.3802 | 0.1303 | 0.0446 | 0.0136 | 0.0053 | 0.0016
4.7 | 3.7722 | 1.0707 | 0.3952 | 0.1354 | 0.0464 | 0.0142 | 0.0055 | 0.0017
4.8 | 3.9179 | 1.1121 | 0.4105 | 0.1406 | 0.0482 | 0.0147 | 0.0057 | 0.0017
4.9 | 4.0661 | 1.1541 | 0.426 | 0.146 | 0.05 | 0.0153 | 0.0059 | 0.0018
5 | 4.2166 | 1.1968 | 0.4418 | 0.1514 | 0.0519 | 0.0159 | 0.0061 | 0.0019
5.1 | 4.3697 | 1.2403 | 0.4578 | 0.1569 | 0.0537 | 0.0164 | 0.0064 | 0.0019
5.2 | 4.5251 | 1.2844 | 0.4741 | 0.1624 | 0.0557 | 0.017 | 0.0066 | 0.002
5.3 | 4.6829 | 1.3292 | 0.4906 | 0.1681 | 0.0576 | 0.0176 | 0.0068 | 0.0021
5.4 | 4.8432 | 1.3747 | 0.5074 | 0.1739 | 0.0596 | 0.0182 | 0.007 | 0.0021
5.5 | 5.0058 | 1.4208 | 0.5244 | 0.1797 | 0.0616 | 0.0188 | 0.0073 | 0.0022
5.6 | 5.1708 | 1.4677 | 0.5417 | 0.1856 | 0.0636 | 0.0194 | 0.0075 | 0.0023
5.7 | 5.3382 | 1.5152 | 0.5593 | 0.1916 | 0.0657 | 0.0201 | 0.0078 | 0.0024
5.8 | 5.508 | 1.5634 | 0.5771 | 0.1977 | 0.0677 | 0.0207 | 0.008 | 0.0024
5.9 | 5.6801 | 1.6122 | 0.5951 | 0.2039 | 0.0699 | 0.0214 | 0.0083 | 0.0025
6 | 5.8545 | 1.6617 | 0.6134 | 0.2102 | 0.072 | 0.022 | 0.0085 | 0.0026
6.1 | 6.0313 | 1.7119 | 0.6319 | 0.2165 | 0.0742 | 0.0227 | 0.0088 | 0.0027
6.2 | 6.2105 | 1.7628 | 0.6507 | 0.2229 | 0.0764 | 0.0234 | 0.009 | 0.0027
6.3 | 6.392 | 1.8143 | 0.6697 | 0.2295 | 0.0786 | 0.024 | 0.0093 | 0.0028
6.4 | 6.5757 | 1.8665 | 0.6889 | 0.236 | 0.0809 | 0.0247 | 0.0096 | 0.0029
6.5 | 6.7618 | 1.9193 | 0.7084 | 0.2427 | 0.0832 | 0.0254 | 0.0098 | 0.003
6.6 | 6.9502 | 1.9727 | 0.7282 | 0.2495 | 0.0855 | 0.0261 | 0.0101 | 0.0031
6.7 | 7.1409 | 2.0269 | 0.7481 | 0.2563 | 0.0878 | 0.0269 | 0.0104 | 0.0032
6.8 | 7.3339 | 2.0817 | 0.7684 | 0.2633 | 0.0902 | 0.0276 | 0.0107 | 0.0032
6.9 | 7.5292 | 2.1371 | 0.7888 | 0.2703 | 0.0926 | 0.0283 | 0.011 | 0.0033
7 | 7.7268 | 2.1932 | 0.8095 | 0.2774 | 0.095 | 0.0291 | 0.0112 | 0.0034
7.1 | 7.9266 | 2.2499 | 0.8304 | 0.2845 | 0.0975 | 0.0298 | 0.0115 | 0.0035
7.2 | 8.1287 | 2.3072 | 0.8516 | 0.2918 | 0.1 | 0.0306 | 0.0118 | 0.0036
7.3 | 8.333 | 2.3652 | 0.873 | 0.2991 | 0.1025 | 0.0313 | 0.0121 | 0.0037
7.4 | 8.5396 | 2.4239 | 0.8947 | 0.3065 | 0.105 | 0.0321 | 0.0124 | 0.0038
7.5 | 8.7484 | 2.4831 | 0.9165 | 0.314 | 0.1076 | 0.0329 | 0.0127 | 0.0039
7.6 | 8.9595 | 2.5431 | 0.9387 | 0.3216 | 0.1102 | 0.0337 | 0.013 | 0.004
7.7 | 9.1728 | 2.6036 | 0.961 | 0.3293 | 0.1128 | 0.0345 | 0.0133 | 0.004
7.8 | 9.3884 | 2.6648 | 0.9836 | 0.337 | 0.1155 | 0.0353 | 0.0137 | 0.0041
7.9 | 9.6062 | 2.7266 | 1.0064 | 0.3448 | 0.1182 | 0.0361 | 0.014 | 0.0042
8 | 9.8261 | 2.789 | 1.0295 | 0.3527 | 0.1209 | 0.037 | 0.0143 | 0.0043
8.1 | 10.0483 | 2.8521 | 1.0527 | 0.3607 | 0.1236 | 0.0378 | 0.0146 | 0.0044
8.2 | 10.2727 | 2.9158 | 1.0762 | 0.3688 | 0.1263 | 0.0386 | 0.0149 | 0.0045
8.3 | 10.4993 | 2.9801 | 1.1 | 0.3769 | 0.1291 | 0.0395 | 0.0153 | 0.0046
8.4 | 10.7281 | 3.0451 | 1.124 | 0.3851 | 0.132 | 0.0403 | 0.0156 | 0.0047
8.5 | 10.9591 | 3.1106 | 1.1482 | 0.3934 | 0.1348 | 0.0412 | 0.0159 | 0.0048
8.6 | 11.1923 | 3.1768 | 1.1726 | 0.4018 | 0.1377 | 0.0421 | 0.0163 | 0.0049
8.7 | 11.4276 | 3.2436 | 1.1972 | 0.4102 | 0.1406 | 0.043 | 0.0166 | 0.005
8.8 | 11.6651 | 3.311 | 1.2221 | 0.4187 | 0.1435 | 0.0439 | 0.017 | 0.0052
8.9 | 11.9048 | 3.3791 | 1.2472 | 0.4273 | 0.1464 | 0.0448 | 0.0173 | 0.0053
9 | 12.1467 | 3.4477 | 1.2726 | 0.436 | 0.1494 | 0.0457 | 0.0177 | 0.0054
9.1 | 12.3907 | 3.517 | 1.2981 | 0.4448 | 0.1524 | 0.0466 | 0.018 | 0.0055
9.2 | 12.6368 | 3.5868 | 1.3239 | 0.4536 | 0.1554 | 0.0475 | 0.0184 | 0.0056
9.3 | 12.8852 | 3.6573 | 1.3499 | 0.4625 | 0.1585 | 0.0485 | 0.0187 | 0.0057
9.4 | 13.1356 | 3.7284 | 1.3762 | 0.4715 | 0.1616 | 0.0494 | 0.0191 | 0.0058
9.5 | 13.3882 | 3.8001 | 1.4026 | 0.4806 | 0.1647 | 0.0504 | 0.0195 | 0.0059
9.6 | 13.643 | 3.8724 | 1.4293 | 0.4897 | 0.1678 | 0.0513 | 0.0199 | 0.006
9.7 | 13.8998 | 3.9453 | 1.4562 | 0.499 | 0.171 | 0.0523 | 0.0202 | 0.0061
9.8 | 14.1588 | 4.0188 | 1.4834 | 0.5083 | 0.1741 | 0.0532 | 0.0206 | 0.0063
9.9 | 14.42 | 4.0929 | 1.5107 | 0.5176 | 0.1774 | 0.0542 | 0.021 | 0.0064
10 | 14.6832 | 4.1677 | 1.5383 | 0.5271 | 0.1806 | 0.0552 | 0.0214 | 0.0065
11 | 17.4312 | 4.9477 | 1.8262 | 0.6257 | 0.2144 | 0.0656 | 0.0254 | 0.0077
12 | 20.3867 | 5.7865 | 2.1359 | 0.7318 | 0.2507 | 0.0767 | 0.0297 | 0.009
13 | 23.5461 | 6.6833 | 2.4669 | 0.8452 | 0.2896 | 0.0886 | 0.0343 | 0.0104
14 | 26.9061 | 7.637 | 2.8189 | 0.9658 | 0.3309 | 0.1012 | 0.0392 | 0.0119
15 | 30.4639 | 8.6468 | 3.1916 | 1.0936 | 0.3747 | 0.1146 | 0.0443 | 0.0135
16 | 34.2166 | 9.712 | 3.5848 | 1.2283 | 0.4208 | 0.1287 | 0.0498 | 0.0151
17 | 38.1618 | 10.8318 | 3.9981 | 1.3699 | 0.4694 | 0.1435 | 0.0555 | 0.0168
18 | 42.2972 | 12.0056 | 4.4313 | 1.5183 | 0.5202 | 0.1591 | 0.0615 | 0.0187
19 | 46.6205 | 13.2327 | 4.8843 | 1.6735 | 0.5734 | 0.1753 | 0.0678 | 0.0206
20 | 51.1299 | 14.5126 | 5.3567 | 1.8354 | 0.6289 | 0.1923 | 0.0744 | 0.0226
21 | 55.8233 | 15.8448 | 5.8484 | 2.0039 | 0.6866 | 0.2099 | 0.0812 | 0.0246
22 | 60.699 | 17.2287 | 6.3592 | 2.1789 | 0.7466 | 0.2283 | 0.0883 | 0.0268
23 | 65.7553 | 18.6639 | 6.889 | 2.3604 | 0.8088 | 0.2473 | 0.0957 | 0.029
24 | 70.9906 | 20.1499 | 7.4375 | 2.5483 | 0.8732 | 0.267 | 0.1033 | 0.0313
25 | 76.4034 | 21.6863 | 8.0045 | 2.7426 | 0.9397 | 0.2873 | 0.1112 | 0.0337
26 | 81.9922 | 23.2726 | 8.5901 | 2.9433 | 1.0085 | 0.3084 | 0.1193 | 0.0362
27 | 87.7557 | 24.9085 | 9.1939 | 3.1502 | 1.0794 | 0.33 | 0.1277 | 0.0387
28 | 93.6926 | 26.5936 | 9.8159 | 3.3633 | 1.1524 | 0.3524 | 0.1363 | 0.0414
29 | 99.8015 | 28.3276 | 10.4559 | 3.5826 | 1.2275 | 0.3753 | 0.1452 | 0.0441
30 | 106.0813 | 30.11 | 11.1138 | 3.808 | 1.3047 | 0.399 | 0.1544 | 0.0468
31 | 112.5309 | 31.9406 | 11.7895 | 4.0395 | 1.3841 | 0.4232 | 0.1637 | 0.0497
32 | 119.1491 | 33.8191 | 12.4829 | 4.2771 | 1.4655 | 0.4481 | 0.1734 | 0.0526
33 | 125.9348 | 35.7452 | 13.1938 | 4.5207 | 1.5489 | 0.4736 | 0.1832 | 0.0556
34 | 132.8871 | 37.7185 | 13.9222 | 4.7702 | 1.6344 | 0.4998 | 0.1934 | 0.0587
35 | 140.0049 | 39.7388 | 14.6679 | 5.0257 | 1.722 | 0.5265 | 0.2037 | 0.0618
36 | 147.2873 | 41.8059 | 15.4308 | 5.2871 | 1.8116 | 0.5539 | 0.2143 | 0.065
37 | 154.7333 | 43.9193 | 16.2109 | 5.5544 | 1.9031 | 0.5819 | 0.2252 | 0.0683
38 | 162.3421 | 46.079 | 17.0081 | 5.8276 | 1.9967 | 0.6105 | 0.2362 | 0.0717
39 | 170.1128 | 48.2846 | 17.8222 | 6.1065 | 2.0923 | 0.6398 | 0.2475 | 0.0751
40 | 178.0446 | 50.536 | 18.6532 | 6.3912 | 2.1899 | 0.6696 | 0.2591 | 0.0786
41 | 186.1365 | 52.8328 | 19.5009 | 6.6817 | 2.2894 | 0.7 | 0.2708 | 0.0822
42 | 194.388 | 55.1749 | 20.3654 | 6.9779 | 2.3909 | 0.7311 | 0.2829 | 0.0858
43 | 202.7981 | 57.562 | 21.2465 | 7.2798 | 2.4943 | 0.7627 | 0.2951 | 0.0895
44 | 211.3662 | 59.9939 | 22.1442 | 7.5874 | 2.5997 | 0.7949 | 0.3076 | 0.0933
45 | 220.0915 | 62.4705 | 23.0583 | 7.9006 | 2.707 | 0.8277 | 0.3203 | 0.0972
46 | 228.9733 | 64.9915 | 23.9888 | 8.2194 | 2.8163 | 0.8611 | 0.3332 | 0.1011
47 | 238.0109 | 67.5568 | 24.9357 | 8.5438 | 2.9274 | 0.8951 | 0.3463 | 0.1051
48 | 247.2037 | 70.166 | 25.8988 | 8.8738 | 3.0405 | 0.9297 | 0.3597 | 0.1091
49 | 256.551 | 72.8191 | 26.878 | 9.2094 | 3.1555 | 0.9648 | 0.3733 | 0.1133
50 | 266.0521 | 75.5159 | 27.8735 | 9.5504 | 3.2723 | 1.0006 | 0.3871 | 0.1175
51 | 275.7065 | 78.2562 | 28.8849 | 9.897 | 3.3911 | 1.0369 | 0.4012 | 0.1217
52 | 285.5136 | 81.0399 | 29.9124 | 10.249 | 3.5117 | 1.0738 | 0.4154 | 0.1261
53 | 295.4726 | 83.8666 | 30.9558 | 10.6065 | 3.6342 | 1.1112 | 0.4299 | 0.1305
54 | 305.5832 | 86.7364 | 32.015 | 10.9695 | 3.7585 | 1.1492 | 0.4447 | 0.1349
55 | 315.8447 | 89.649 | 33.0901 | 11.3378 | 3.8847 | 1.1878 | 0.4596 | 0.1394
56 | 326.2565 | 92.6043 | 34.1809 | 11.7116 | 4.0128 | 1.227 | 0.4747 | 0.144
57 | 336.8181 | 95.6021 | 35.2874 | 12.0907 | 4.1427 | 1.2667 | 0.4901 | 0.1487
58 | 347.529 | 98.6423 | 36.4095 | 12.4752 | 4.2744 | 1.307 | 0.5057 | 0.1534
59 | 358.3887 | 101.7247 | 37.5473 | 12.865 | 4.408 | 1.3478 | 0.5215 | 0.1582
60 | 369.3967 | 104.8491 | 38.7005 | 13.2602 | 4.5434 | 1.3892 | 0.5375 | 0.1631
61 | 380.5524 | 108.0156 | 39.8693 | 13.6606 | 4.6806 | 1.4312 | 0.5537 | 0.168
62 | 391.8553 | 111.2238 | 41.0535 | 14.0664 | 4.8196 | 1.4737 | 0.5702 | 0.173
63 | 403.3051 | 114.4737 | 42.253 | 14.4774 | 4.9605 | 1.5167 | 0.5868 | 0.1781
64 | 414.9012 | 117.7651 | 43.4679 | 14.8936 | 5.1031 | 1.5604 | 0.6037 | 0.1832
65 | 426.6431 | 121.0979 | 44.6981 | 15.3151 | 5.2475 | 1.6045 | 0.6208 | 0.1884
66 | 438.5305 | 124.472 | 45.9435 | 15.7419 | 5.3937 | 1.6492 | 0.6381 | 0.1936
67 | 450.5628 | 127.8873 | 47.2041 | 16.1738 | 5.5417 | 1.6945 | 0.6556 | 0.1989
68 | 462.7397 | 131.3435 | 48.4798 | 16.6109 | 5.6915 | 1.7403 | 0.6733 | 0.2043
69 | 475.0607 | 134.8407 | 49.7706 | 17.0532 | 5.843 | 1.7866 | 0.6913 | 0.2097
70 | 487.5253 | 138.3787 | 51.0765 | 17.5006 | 5.9963 | 1.8335 | 0.7094 | 0.2152
71 | 500.1333 | 141.9573 | 52.3974 | 17.9532 | 6.1514 | 1.8809 | 0.7277 | 0.2208
72 | 512.8841 | 145.5764 | 53.7333 | 18.4109 | 6.3082 | 1.9289 | 0.7463 | 0.2264
73 | 525.7773 | 149.2361 | 55.0841 | 18.8737 | 6.4668 | 1.9773 | 0.7651 | 0.2321
74 | 538.8127 | 152.936 | 56.4497 | 19.3417 | 6.6271 | 2.0264 | 0.784 | 0.2379
75 | 551.9897 | 156.6762 | 57.8303 | 19.8147 | 6.7892 | 2.0759 | 0.8032 | 0.2437
76 | 565.3081 | 160.4564 | 59.2256 | 20.2928 | 6.953 | 2.126 | 0.8226 | 0.2496
77 | 578.7673 | 164.2767 | 60.6357 | 20.7759 | 7.1186 | 2.1766 | 0.8422 | 0.2555
78 | 592.3672 | 168.1369 | 62.0605 | 21.2641 | 7.2858 | 2.2278 | 0.8619 | 0.2615
79 | 606.1072 | 172.0368 | 63.5 | 21.7573 | 7.4548 | 2.2794 | 0.8819 | 0.2676
80 | 619.9872 | 175.9765 | 64.9541 | 22.2556 | 7.6255 | 2.3316 | 0.9021 | 0.2737
81 | 634.0066 | 179.9557 | 66.4229 | 22.7588 | 7.798 | 2.3844 | 0.9225 | 0.2799
82 | 648.1651 | 183.9745 | 67.9062 | 23.2671 | 7.9721 | 2.4376 | 0.9431 | 0.2862
83 | 662.4625 | 188.0326 | 69.4041 | 23.7803 | 8.148 | 2.4914 | 0.9639 | 0.2925
84 | 676.8983 | 192.1301 | 70.9165 | 24.2985 | 8.3255 | 2.5457 | 0.9849 | 0.2989
85 | 691.4723 | 196.2667 | 72.4434 | 24.8217 | 8.5048 | 2.6005 | 1.0062 | 0.3053
86 | 706.1841 | 200.4425 | 73.9847 | 25.3498 | 8.6857 | 2.6558 | 1.0276 | 0.3118
87 | 721.0334 | 204.6573 | 75.5404 | 25.8828 | 8.8684 | 2.7117 | 1.0492 | 0.3183
88 | 736.0198 | 208.9111 | 77.1105 | 26.4208 | 9.0527 | 2.768 | 1.071 | 0.325
89 | 751.1432 | 213.2036 | 78.6949 | 26.9637 | 9.2387 | 2.8249 | 1.093 | 0.3316
90 | 766.4031 | 217.535 | 80.2937 | 27.5114 | 9.4264 | 2.8823 | 1.1152 | 0.3384
91 | 781.7992 | 221.905 | 81.9067 | 28.0641 | 9.6158 | 2.9402 | 1.1376 | 0.3452
92 | 797.3313 | 226.3136 | 83.5339 | 28.6217 | 9.8068 | 2.9986 | 1.1602 | 0.352
93 | 812.999 | 230.7607 | 85.1754 | 29.1841 | 9.9995 | 3.0575 | 1.183 | 0.359
94 | 828.8021 | 235.2463 | 86.831 | 29.7514 | 10.1939 | 3.117 | 1.206 | 0.3659
95 | 844.7403 | 239.7701 | 88.5008 | 30.3235 | 10.3899 | 3.1769 | 1.2292 | 0.373
96 | 860.8132 | 244.3323 | 90.1847 | 30.9005 | 10.5876 | 3.2373 | 1.2526 | 0.3801
97 | 877.0207 | 248.9326 | 91.8827 | 31.4823 | 10.7869 | 3.2983 | 1.2761 | 0.3872
98 | 893.3624 | 253.571 | 93.5948 | 32.0689 | 10.9879 | 3.3598 | 1.2999 | 0.3944
99 | 909.838 | 258.2474 | 95.3209 | 32.6603 | 11.1906 | 3.4217 | 1.3239 | 0.4017
100 | 926.4473 | 262.9618 | 97.061 | 33.2565 | 11.3949 | 3.4842 | 1.3481 | 0.409