## Drukverliesberekening
Soort gas: | Laag Calorisch (25 mbar) | 1
Gasdruk: | 20 |  | mbar
Hoogte teller A: | 2 |  | m
Toelaatbare eenheidsdrukverliezen per toestel
Toestel | Leiding Traject |  | Hoogte toestel [m] |  | Hoogteverschil [m] |  | Drukwinst (+) / verlies (-) t.g.v hoogte [mbar] |  | Max toelaatbaar drukverlies / toestel [mbar] |  | Lengte [m] |  | Lengte fictief [m] | Toelaatbaar eenheidsdrukverlies [mbar/m]
1 | A - |  | 20 |  | 18 |  | 0.864 |  | 1.864 |  | 10 |  | 12 | 0.155 |  |  |  |  | Hoog Calorisch (20 mbar)
2 | A - |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 20 |  | 24 | 0.042 |  |  |  |  | Laag Calorisch (25 mbar)
3 | A - |  | 4 |  | 2 |  | 0.096 |  | 1.096 |  | 2 |  | 2.4 | 0.457
4 | A - | [17 empty] | Staal
5 | A - | [17 empty] | PE
6 | A - | [17 empty] | Koper
7 | A -
8 | A -
9 | A -
10 | A -
[7 empty] | MEEST NADELIG TRAJECT IS |  | A - |  | MET |  | 0.042 | mbar/m DRUKVERLIES
Bepalen diameters
Leidingdeel | Materiaal gasbuis |  | Nominaal vermogen [kW] |  | Gasdebiet [m³/h] |  | Gekozen diameter |  | Diameter zelf aanpassen? |  | Reële eenheidsdrukverlies [mbar/m] |  | Lengte [m] | Lengte fictief [m] | Hoogteverschil leidingdeel [m] | Drukwinst (+) / verlies (-) t.g.v hoogte [mbar] | Effectief drukverlies / leidingdeel [mbar]
A - B | Staal | 1 | 33 |  | 3.63 |  | DN25 |  | DN20 |  | 0.0249 |  | 10 | 12 | 1 | 0.048 | 0.8388 | 0.0739
A - C | Staal | 1 | 33 |  | 3.63 |  | DN25 |  |  |  | 0.0249 |  | 10 | 12 | 1 | 0.048 | 0.2508
A - D | Staal | 1 | 50 |  | 5.5 |  | DN32 |  |  |  | 0.0131 |  | 6 | 7.2 | 5 | 0.24 | -0.14568
| Staal | 1
| Staal | 1
| Staal | 1
| Staal | 1
| Staal | 1
| Staal | 1
| Staal | 1
| Staal | 1
| Staal | 1
| Staal | 1
| Staal | 1
| Staal | 1
| Staal | 1
| Staal | 1
| Staal | 1
| Staal | 1
| Staal | 1
Controleberekening
Toestel | Leiding Traject |  | Leidingdeel 1 |  | Leidingdeel 2 |  | Leidingdeel 3 |  | Leidingdeel 4 |  | Leidingdeel 5 |  | Leidingdeel 6 | Leidingdeel 7 | "TOTAAL DRUKVERLIES [mbar]"
1 | A - |  | A - B | 0.8388 | A - C | 0.2508 | A - D | -0.14568 | [6 empty] | 0.94392
2 | A - |  | A - C | 0.2508 | A - D | -0.14568 | A - B | 0.8388 | A - B | 0.8388 |  |  |  |  | 1.7827
3 | A - |  | A - B | 0.8388 | A - C | 0.2508 | A - D | -0.14568 | A - B | 0.8388 | A - C | 0.2508 |  |  | 2.0335
4 | A - | [13 empty] | 0
5 | A - | [13 empty] | 0
6 | A - | [13 empty] | 0
7 | A - | [13 empty] | 0
8 | A - | [13 empty] | 0
9 | A - | [13 empty] | 0
10 | A - | [13 empty] | 0
Note on P7: Kleinste getal is de meest nadelige kring --> Indien zelfde waarde kijken naar verst gelegen toestel --> Indien dit ook gelijk is kijken naar het toestel met het hoogste nominale vermogen

## STAAL
drukverlies voor 1 meter leiding lage druk -stalen buizen zware reeks (fomule van Renouard)
buis buiten diameter (mm) | 21.3 | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 76.1 | 88.9 | 114.3 | 168.3 | 219.1
buis wandddikte (mm) | 3.25 | 3.25 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.5
buis binnendiameter (mm) | 14.8 | 20.4 | 25.6 | 34.3 | 40.2 | 52.2 | 68 | 82.5 | 107.9 | 160.3 | 210.1
gasdebiet (m3n/h) | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200
0.5 | 0.0099 | 0.0021 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | 0.0137 | 0.0029 | 0.001 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.7 | 0.0181 | 0.0039 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.8 | 0.023 | 0.0049 | 0.0017 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.9 | 0.0285 | 0.0061 | 0.0021 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.0344 | 0.0074 | 0.0025 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 0.0408 | 0.0088 | 0.0029 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 0.0478 | 0.0102 | 0.0034 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 0.0552 | 0.0118 | 0.004 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 0.063 | 0.0135 | 0.0045 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0.0714 | 0.0153 | 0.0051 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 0.0802 | 0.0172 | 0.0058 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 0.0894 | 0.0192 | 0.0064 | 0.0016 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 0.0991 | 0.0212 | 0.0071 | 0.0018 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | 0.1092 | 0.0234 | 0.0079 | 0.0019 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.1198 | 0.0257 | 0.0086 | 0.0021 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 0.1308 | 0.028 | 0.0094 | 0.0023 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 0.1422 | 0.0305 | 0.0102 | 0.0025 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 0.1541 | 0.033 | 0.0111 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 0.1663 | 0.0356 | 0.012 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 0.179 | 0.0384 | 0.0129 | 0.0032 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 0.1921 | 0.0412 | 0.0138 | 0.0034 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.7 | 0.2056 | 0.0441 | 0.0148 | 0.0036 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.8 | 0.2195 | 0.047 | 0.0158 | 0.0039 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.9 | 0.2338 | 0.0501 | 0.0168 | 0.0041 | 0.0019 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3 | 0.2485 | 0.0533 | 0.0179 | 0.0044 | 0.0021 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.1 | 0.2636 | 0.0565 | 0.019 | 0.0047 | 0.0022 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.2 | 0.2791 | 0.0598 | 0.0201 | 0.0049 | 0.0023 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.3 | 0.295 | 0.0632 | 0.0213 | 0.0052 | 0.0024 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.4 | 0.3113 | 0.0667 | 0.0224 | 0.0055 | 0.0026 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.5 | 0.328 | 0.0703 | 0.0236 | 0.0058 | 0.0027 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.6 | 0.3451 | 0.0739 | 0.0249 | 0.0061 | 0.0029 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.7 | 0.3625 | 0.0777 | 0.0261 | 0.0064 | 0.003 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.8 | 0.3803 | 0.0815 | 0.0274 | 0.0067 | 0.0031 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.9 | 0.3985 | 0.0854 | 0.0287 | 0.0071 | 0.0033 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
4 | 0.4171 | 0.0894 | 0.0301 | 0.0074 | 0.0034 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
4.1 | 0.4361 | 0.0935 | 0.0314 | 0.0077 | 0.0036 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
4.2 | 0.4554 | 0.0976 | 0.0328 | 0.0081 | 0.0038 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
4.3 | 0.4751 | 0.1018 | 0.0342 | 0.0084 | 0.0039 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
4.4 | 0.4952 | 0.1061 | 0.0357 | 0.0088 | 0.0041 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
4.5 | 0.5156 | 0.1105 | 0.0372 | 0.0091 | 0.0043 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
4.6 | 0.5364 | 0.115 | 0.0387 | 0.0095 | 0.0044 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
4.7 | 0.5576 | 0.1195 | 0.0402 | 0.0099 | 0.0046 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
4.8 | 0.5792 | 0.1241 | 0.0417 | 0.0102 | 0.0048 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0002 | 0 | 0 | 0
4.9 | 0.6011 | 0.1288 | 0.0433 | 0.0106 | 0.005 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0002 | 0 | 0 | 0
5 | 0.6233 | 0.1336 | 0.0449 | 0.011 | 0.0051 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0002 | 0 | 0 | 0
5.1 | 0.6459 | 0.1384 | 0.0465 | 0.0114 | 0.0053 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0002 | 0 | 0 | 0
5.2 | 0.6689 | 0.1433 | 0.0482 | 0.0118 | 0.0055 | 0.0016 | 0.0004 | 0.0002 | 0 | 0 | 0
5.3 | 0.6922 | 0.1483 | 0.0499 | 0.0122 | 0.0057 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
5.4 | 0.7159 | 0.1534 | 0.0516 | 0.0127 | 0.0059 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
5.5 | 0.74 | 0.1586 | 0.0533 | 0.0131 | 0.0061 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
5.6 | 0.7644 | 0.1638 | 0.0551 | 0.0135 | 0.0063 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
5.7 | 0.7891 | 0.1691 | 0.0569 | 0.014 | 0.0065 | 0.0019 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
5.8 | 0.8142 | 0.1745 | 0.0587 | 0.0144 | 0.0067 | 0.0019 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
5.9 | 0.8396 | 0.1799 | 0.0605 | 0.0149 | 0.0069 | 0.002 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
6 | 0.8654 | 0.1855 | 0.0624 | 0.0153 | 0.0071 | 0.002 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
6.1 | 0.8916 | 0.1911 | 0.0642 | 0.0158 | 0.0074 | 0.0021 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
6.2 | 0.918 | 0.1967 | 0.0662 | 0.0162 | 0.0076 | 0.0022 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
6.3 | 0.9449 | 0.2025 | 0.0681 | 0.0167 | 0.0078 | 0.0022 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
6.4 | 0.972 | 0.2083 | 0.07 | 0.0172 | 0.008 | 0.0023 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
6.5 | 0.9995 | 0.2142 | 0.072 | 0.0177 | 0.0083 | 0.0024 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
6.6 | 1.0274 | 0.2202 | 0.074 | 0.0182 | 0.0085 | 0.0024 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
6.7 | 1.0556 | 0.2262 | 0.0761 | 0.0187 | 0.0087 | 0.0025 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
6.8 | 1.0841 | 0.2323 | 0.0781 | 0.0192 | 0.009 | 0.0026 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
6.9 | 1.113 | 0.2385 | 0.0802 | 0.0197 | 0.0092 | 0.0026 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
7 | 1.1422 | 0.2448 | 0.0823 | 0.0202 | 0.0094 | 0.0027 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
7.1 | 1.1717 | 0.2511 | 0.0844 | 0.0207 | 0.0097 | 0.0028 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
7.2 | 1.2016 | 0.2575 | 0.0866 | 0.0213 | 0.0099 | 0.0028 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
7.3 | 1.2318 | 0.264 | 0.0888 | 0.0218 | 0.0102 | 0.0029 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
7.4 | 1.2623 | 0.2705 | 0.091 | 0.0223 | 0.0104 | 0.003 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
7.5 | 1.2932 | 0.2771 | 0.0932 | 0.0229 | 0.0107 | 0.003 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
7.6 | 1.3244 | 0.2838 | 0.0954 | 0.0234 | 0.0109 | 0.0031 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
7.7 | 1.3559 | 0.2906 | 0.0977 | 0.024 | 0.0112 | 0.0032 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
7.8 | 1.3878 | 0.2974 | 0.1 | 0.0246 | 0.0115 | 0.0033 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
7.9 | 1.42 | 0.3043 | 0.1023 | 0.0251 | 0.0117 | 0.0033 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
8 | 1.4525 | 0.3113 | 0.1047 | 0.0257 | 0.012 | 0.0034 | 0.001 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
8.1 | 1.4854 | 0.3183 | 0.107 | 0.0263 | 0.0123 | 0.0035 | 0.001 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
8.2 | 1.5185 | 0.3254 | 0.1094 | 0.0269 | 0.0125 | 0.0036 | 0.001 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
8.3 | 1.552 | 0.3326 | 0.1118 | 0.0275 | 0.0128 | 0.0037 | 0.001 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
8.4 | 1.5858 | 0.3399 | 0.1143 | 0.0281 | 0.0131 | 0.0037 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
8.5 | 1.62 | 0.3472 | 0.1167 | 0.0287 | 0.0134 | 0.0038 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
8.6 | 1.6545 | 0.3546 | 0.1192 | 0.0293 | 0.0137 | 0.0039 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
8.7 | 1.6892 | 0.362 | 0.1217 | 0.0299 | 0.014 | 0.004 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
8.8 | 1.7244 | 0.3695 | 0.1243 | 0.0305 | 0.0142 | 0.0041 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0
8.9 | 1.7598 | 0.3771 | 0.1268 | 0.0311 | 0.0145 | 0.0041 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0
9 | 1.7955 | 0.3848 | 0.1294 | 0.0318 | 0.0148 | 0.0042 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0
9.1 | 1.8316 | 0.3925 | 0.132 | 0.0324 | 0.0151 | 0.0043 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0
9.2 | 1.868 | 0.4003 | 0.1346 | 0.0331 | 0.0154 | 0.0044 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0
9.3 | 1.9047 | 0.4082 | 0.1373 | 0.0337 | 0.0157 | 0.0045 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0
9.4 | 1.9417 | 0.4161 | 0.1399 | 0.0344 | 0.016 | 0.0046 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0
9.5 | 1.9791 | 0.4241 | 0.1426 | 0.035 | 0.0163 | 0.0047 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0
9.6 | 2.0167 | 0.4322 | 0.1453 | 0.0357 | 0.0167 | 0.0048 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0
9.7 | 2.0547 | 0.4403 | 0.1481 | 0.0364 | 0.017 | 0.0048 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0
9.8 | 2.093 | 0.4485 | 0.1508 | 0.037 | 0.0173 | 0.0049 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0
9.9 | 2.1316 | 0.4568 | 0.1536 | 0.0377 | 0.0176 | 0.005 | 0.0014 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0
10 | 2.1705 | 0.4651 | 0.1564 | 0.0384 | 0.0179 | 0.0051 | 0.0014 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0
11 | 2.5767 | 0.5522 | 0.1857 | 0.0456 | 0.0213 | 0.0061 | 0.0017 | 0.0007 | 0.0002 | 0 | 0
12 | 3.0136 | 0.6458 | 0.2172 | 0.0533 | 0.0249 | 0.0071 | 0.002 | 0.0008 | 0.0002 | 0 | 0
13 | 3.4806 | 0.7459 | 0.2508 | 0.0616 | 0.0287 | 0.0082 | 0.0023 | 0.0009 | 0.0003 | 0 | 0
14 | 3.9773 | 0.8524 | 0.2866 | 0.0704 | 0.0329 | 0.0094 | 0.0026 | 0.001 | 0.0003 | 0 | 0
15 | 4.5032 | 0.9651 | 0.3245 | 0.0797 | 0.0372 | 0.0106 | 0.003 | 0.0012 | 0.0003 | 0 | 0
16 | 5.058 | 1.0839 | 0.3645 | 0.0895 | 0.0418 | 0.0119 | 0.0034 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0001 | 0
17 | 5.6411 | 1.2089 | 0.4065 | 0.0998 | 0.0466 | 0.0133 | 0.0037 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0001 | 0
18 | 6.2524 | 1.3399 | 0.4506 | 0.1106 | 0.0516 | 0.0147 | 0.0041 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0001 | 0
19 | 6.8915 | 1.4769 | 0.4966 | 0.1219 | 0.0569 | 0.0162 | 0.0046 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0001 | 0
20 | 7.5581 | 1.6197 | 0.5446 | 0.1337 | 0.0624 | 0.0178 | 0.005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0001 | 0
21 | 8.2519 | 1.7684 | 0.5946 | 0.146 | 0.0682 | 0.0195 | 0.0055 | 0.0022 | 0.0006 | 0.0001 | 0
22 | 8.9726 | 1.9229 | 0.6466 | 0.1588 | 0.0741 | 0.0212 | 0.0059 | 0.0024 | 0.0006 | 0.0001 | 0
23 | 9.7201 | 2.0831 | 0.7004 | 0.172 | 0.0803 | 0.0229 | 0.0064 | 0.0025 | 0.0007 | 0.0001 | 0
24 | 10.4939 | 2.2489 | 0.7562 | 0.1857 | 0.0867 | 0.0247 | 0.007 | 0.0027 | 0.0008 | 0.0001 | 0
25 | 11.2941 | 2.4204 | 0.8139 | 0.1998 | 0.0933 | 0.0266 | 0.0075 | 0.003 | 0.0008 | 0.0001 | 0
26 | 12.1202 | 2.5974 | 0.8734 | 0.2145 | 0.1001 | 0.0286 | 0.008 | 0.0032 | 0.0009 | 0.0001 | 0
27 | 12.9722 | 2.78 | 0.9348 | 0.2295 | 0.1071 | 0.0306 | 0.0086 | 0.0034 | 0.0009 | 0.0001 | 0
28 | 13.8498 | 2.9681 | 0.998 | 0.2451 | 0.1144 | 0.0326 | 0.0092 | 0.0036 | 0.001 | 0.0001 | 0
29 | 14.7528 | 3.1616 | 1.0631 | 0.261 | 0.1219 | 0.0348 | 0.0098 | 0.0039 | 0.0011 | 0.0002 | 0
30 | 15.6811 | 3.3605 | 1.13 | 0.2775 | 0.1295 | 0.037 | 0.0104 | 0.0041 | 0.0011 | 0.0002 | 0
31 | 16.6345 | 3.5648 | 1.1987 | 0.2943 | 0.1374 | 0.0392 | 0.011 | 0.0044 | 0.0012 | 0.0002 | 0
32 | 17.6128 | 3.7745 | 1.2692 | 0.3117 | 0.1455 | 0.0415 | 0.0117 | 0.0046 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0001
33 | 18.6159 | 3.9895 | 1.3415 | 0.3294 | 0.1538 | 0.0439 | 0.0123 | 0.0049 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0001
34 | 19.6436 | 4.2097 | 1.4155 | 0.3476 | 0.1623 | 0.0463 | 0.013 | 0.0051 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0001
35 | 20.6957 | 4.4352 | 1.4914 | 0.3662 | 0.1709 | 0.0488 | 0.0137 | 0.0054 | 0.0015 | 0.0002 | 0.0001
36 | 21.7722 | 4.6659 | 1.5689 | 0.3853 | 0.1798 | 0.0513 | 0.0144 | 0.0057 | 0.0016 | 0.0002 | 0.0001
37 | 22.8729 | 4.9018 | 1.6483 | 0.4047 | 0.1889 | 0.0539 | 0.0152 | 0.006 | 0.0017 | 0.0002 | 0.0001
38 | 23.9977 | 5.1428 | 1.7293 | 0.4246 | 0.1982 | 0.0566 | 0.0159 | 0.0063 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0001
39 | 25.1463 | 5.389 | 1.8121 | 0.445 | 0.2077 | 0.0593 | 0.0167 | 0.0066 | 0.0018 | 0.0003 | 0.0001
40 | 26.3188 | 5.6402 | 1.8966 | 0.4657 | 0.2174 | 0.062 | 0.0174 | 0.0069 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0001
41 | 27.515 | 5.8966 | 1.9828 | 0.4869 | 0.2273 | 0.0649 | 0.0182 | 0.0072 | 0.002 | 0.0003 | 0.0001
42 | 28.7347 | 6.158 | 2.0707 | 0.5085 | 0.2373 | 0.0677 | 0.019 | 0.0075 | 0.0021 | 0.0003 | 0.0001
43 | 29.9779 | 6.4244 | 2.1603 | 0.5305 | 0.2476 | 0.0707 | 0.0199 | 0.0079 | 0.0022 | 0.0003 | 0.0001
44 | 31.2445 | 6.6958 | 2.2515 | 0.5529 | 0.2581 | 0.0737 | 0.0207 | 0.0082 | 0.0023 | 0.0003 | 0.0001
45 | 32.5343 | 6.9722 | 2.3445 | 0.5757 | 0.2687 | 0.0767 | 0.0216 | 0.0085 | 0.0024 | 0.0004 | 0.0001
46 | 33.8472 | 7.2536 | 2.4391 | 0.5989 | 0.2796 | 0.0798 | 0.0224 | 0.0089 | 0.0024 | 0.0004 | 0.0001
47 | 35.1832 | 7.5399 | 2.5354 | 0.6226 | 0.2906 | 0.0829 | 0.0233 | 0.0092 | 0.0025 | 0.0004 | 0.0001
48 | 36.542 | 7.8311 | 2.6333 | 0.6466 | 0.3018 | 0.0861 | 0.0242 | 0.0096 | 0.0026 | 0.0004 | 0.0001
49 | 37.9238 | 8.1272 | 2.7329 | 0.6711 | 0.3132 | 0.0894 | 0.0251 | 0.0099 | 0.0027 | 0.0004 | 0.0001
50 | 39.3283 | 8.4282 | 2.8341 | 0.6959 | 0.3248 | 0.0927 | 0.0261 | 0.0103 | 0.0028 | 0.0004 | 0.0001
51 | 40.7554 | 8.7341 | 2.9369 | 0.7212 | 0.3366 | 0.0961 | 0.027 | 0.0107 | 0.0029 | 0.0004 | 0.0001
52 | 42.2051 | 9.0447 | 3.0414 | 0.7468 | 0.3486 | 0.0995 | 0.028 | 0.0111 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001
53 | 43.6772 | 9.3602 | 3.1475 | 0.7729 | 0.3608 | 0.103 | 0.0289 | 0.0114 | 0.0032 | 0.0005 | 0.0001
54 | 45.1718 | 9.6805 | 3.2552 | 0.7993 | 0.3731 | 0.1065 | 0.0299 | 0.0118 | 0.0033 | 0.0005 | 0.0001
55 | 46.6887 | 10.0056 | 3.3645 | 0.8261 | 0.3856 | 0.1101 | 0.0309 | 0.0122 | 0.0034 | 0.0005 | 0.0001
56 | 48.2278 | 10.3354 | 3.4754 | 0.8534 | 0.3984 | 0.1137 | 0.032 | 0.0126 | 0.0035 | 0.0005 | 0.0001
57 | 49.789 | 10.67 | 3.5879 | 0.881 | 0.4112 | 0.1174 | 0.033 | 0.013 | 0.0036 | 0.0005 | 0.0001
58 | 51.3723 | 11.0093 | 3.702 | 0.909 | 0.4243 | 0.1211 | 0.034 | 0.0135 | 0.0037 | 0.0006 | 0.0002
59 | 52.9776 | 11.3533 | 3.8177 | 0.9374 | 0.4376 | 0.1249 | 0.0351 | 0.0139 | 0.0038 | 0.0006 | 0.0002
60 | 54.6048 | 11.7021 | 3.9349 | 0.9662 | 0.451 | 0.1287 | 0.0362 | 0.0143 | 0.0039 | 0.0006 | 0.0002
61 | 56.2539 | 12.0555 | 4.0537 | 0.9954 | 0.4646 | 0.1326 | 0.0373 | 0.0147 | 0.0041 | 0.0006 | 0.0002
62 | 57.9247 | 12.4135 | 4.1742 | 1.025 | 0.4784 | 0.1366 | 0.0384 | 0.0152 | 0.0042 | 0.0006 | 0.0002
63 | 59.6172 | 12.7762 | 4.2961 | 1.0549 | 0.4924 | 0.1405 | 0.0395 | 0.0156 | 0.0043 | 0.0006 | 0.0002
64 | 61.3314 | 13.1436 | 4.4196 | 1.0852 | 0.5066 | 0.1446 | 0.0406 | 0.0161 | 0.0044 | 0.0007 | 0.0002
65 | 63.0671 | 13.5156 | 4.5447 | 1.116 | 0.5209 | 0.1487 | 0.0418 | 0.0165 | 0.0046 | 0.0007 | 0.0002
66 | 64.8243 | 13.8921 | 4.6713 | 1.147 | 0.5354 | 0.1528 | 0.0429 | 0.017 | 0.0047 | 0.0007 | 0.0002
67 | 66.6029 | 14.2733 | 4.7995 | 1.1785 | 0.5501 | 0.157 | 0.0441 | 0.0174 | 0.0048 | 0.0007 | 0.0002
68 | 68.4029 | 14.6591 | 4.9292 | 1.2104 | 0.565 | 0.1613 | 0.0453 | 0.0179 | 0.0049 | 0.0007 | 0.0002
69 | 70.2242 | 15.0494 | 5.0605 | 1.2426 | 0.58 | 0.1655 | 0.0465 | 0.0184 | 0.0051 | 0.0008 | 0.0002
70 | 72.0668 | 15.4442 | 5.1933 | 1.2752 | 0.5953 | 0.1699 | 0.0477 | 0.0189 | 0.0052 | 0.0008 | 0.0002
71 | 73.9305 | 15.8436 | 5.3276 | 1.3082 | 0.6107 | 0.1743 | 0.049 | 0.0194 | 0.0053 | 0.0008 | 0.0002
72 | 75.8153 | 16.2476 | 5.4634 | 1.3415 | 0.6262 | 0.1787 | 0.0502 | 0.0199 | 0.0055 | 0.0008 | 0.0002
73 | 77.7213 | 16.656 | 5.6007 | 1.3753 | 0.642 | 0.1832 | 0.0515 | 0.0204 | 0.0056 | 0.0008 | 0.0002
74 | 79.6482 | 17.069 | 5.7396 | 1.4094 | 0.6579 | 0.1878 | 0.0528 | 0.0209 | 0.0058 | 0.0009 | 0.0002
75 | 81.596 | 17.4864 | 5.8799 | 1.4438 | 0.674 | 0.1924 | 0.0541 | 0.0214 | 0.0059 | 0.0009 | 0.0002
76 | 83.5647 | 17.9083 | 6.0218 | 1.4787 | 0.6902 | 0.197 | 0.0554 | 0.0219 | 0.006 | 0.0009 | 0.0002
77 | 85.5543 | 18.3347 | 6.1652 | 1.5139 | 0.7067 | 0.2017 | 0.0567 | 0.0224 | 0.0062 | 0.0009 | 0.0003
78 | 87.5647 | 18.7655 | 6.3101 | 1.5494 | 0.7233 | 0.2064 | 0.058 | 0.0229 | 0.0063 | 0.0009 | 0.0003
79 | 89.5957 | 19.2008 | 6.4564 | 1.5854 | 0.74 | 0.2112 | 0.0594 | 0.0235 | 0.0065 | 0.001 | 0.0003
80 | 91.6475 | 19.6405 | 6.6043 | 1.6217 | 0.757 | 0.2161 | 0.0607 | 0.024 | 0.0066 | 0.001 | 0.0003
81 | 93.7199 | 20.0846 | 6.7536 | 1.6583 | 0.7741 | 0.2209 | 0.0621 | 0.0246 | 0.0068 | 0.001 | 0.0003
82 | 95.8128 | 20.5331 | 6.9044 | 1.6954 | 0.7914 | 0.2259 | 0.0635 | 0.0251 | 0.0069 | 0.001 | 0.0003
83 | 97.9263 | 20.986 | 7.0567 | 1.7328 | 0.8089 | 0.2309 | 0.0649 | 0.0257 | 0.0071 | 0.0011 | 0.0003
84 | 100.0602 | 21.4434 | 7.2105 | 1.7705 | 0.8265 | 0.2359 | 0.0663 | 0.0262 | 0.0072 | 0.0011 | 0.0003
85 | 102.2145 | 21.905 | 7.3658 | 1.8087 | 0.8443 | 0.241 | 0.0677 | 0.0268 | 0.0074 | 0.0011 | 0.0003
86 | 104.3893 | 22.3711 | 7.5225 | 1.8471 | 0.8622 | 0.2461 | 0.0692 | 0.0273 | 0.0075 | 0.0011 | 0.0003
87 | 106.5843 | 22.8415 | 7.6806 | 1.886 | 0.8804 | 0.2513 | 0.0706 | 0.0279 | 0.0077 | 0.0012 | 0.0003
88 | 108.7996 | 23.3163 | 7.8403 | 1.9252 | 0.8987 | 0.2565 | 0.0721 | 0.0285 | 0.0079 | 0.0012 | 0.0003
89 | 111.0352 | 23.7953 | 8.0014 | 1.9647 | 0.9171 | 0.2618 | 0.0736 | 0.0291 | 0.008 | 0.0012 | 0.0003
90 | 113.2909 | 24.2788 | 8.1639 | 2.0047 | 0.9358 | 0.2671 | 0.0751 | 0.0297 | 0.0082 | 0.0012 | 0.0003
91 | 115.5668 | 24.7665 | 8.3279 | 2.0449 | 0.9546 | 0.2724 | 0.0766 | 0.0303 | 0.0083 | 0.0012 | 0.0003
92 | 117.8628 | 25.2585 | 8.4934 | 2.0856 | 0.9735 | 0.2779 | 0.0781 | 0.0309 | 0.0085 | 0.0013 | 0.0003
93 | 120.1788 | 25.7549 | 8.6603 | 2.1265 | 0.9927 | 0.2833 | 0.0796 | 0.0315 | 0.0087 | 0.0013 | 0.0004
94 | 122.5149 | 26.2555 | 8.8286 | 2.1679 | 1.012 | 0.2888 | 0.0812 | 0.0321 | 0.0088 | 0.0013 | 0.0004
95 | 124.8709 | 26.7604 | 8.9984 | 2.2096 | 1.0314 | 0.2944 | 0.0827 | 0.0327 | 0.009 | 0.0013 | 0.0004
96 | 127.2468 | 27.2696 | 9.1696 | 2.2516 | 1.051 | 0.3 | 0.0843 | 0.0333 | 0.0092 | 0.0014 | 0.0004
97 | 129.6426 | 27.783 | 9.3423 | 2.294 | 1.0708 | 0.3056 | 0.0859 | 0.034 | 0.0094 | 0.0014 | 0.0004
98 | 132.0583 | 28.3007 | 9.5163 | 2.3367 | 1.0908 | 0.3113 | 0.0875 | 0.0346 | 0.0095 | 0.0014 | 0.0004
99 | 134.4937 | 28.8226 | 9.6918 | 2.3798 | 1.1109 | 0.3171 | 0.0891 | 0.0352 | 0.0097 | 0.0015 | 0.0004
100 | 136.9489 | 29.3488 | 9.8688 | 2.4233 | 1.1312 | 0.3228 | 0.0907 | 0.0359 | 0.0099 | 0.0015 | 0.0004

## PE
drukverlies voor 1 meter leiding lage druk PE buizen zware reeks (fomule van Renouard)
buis buiten diameter (mm) | 32 | 40 | 63 | 90 | 110 | 160 | 200
buis binnendiameter (mm) | 26.1818 | 32.7273 | 51.5455 | 73.6364 | 90 | 130.9091 | 163.6364
| SDR11 | SDR11 | SDR11 | SDR11 | SDR17 | SDR17 | SDR17
gasdebiet (m3n/h) | PE 32 | PE 40 | PE 63 | PE 90 | PE 110 | PE 160 | PE 200
0.5 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | 0.0009 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.7 | 0.0012 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.8 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
0.9 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 0.0026 | 0.0009 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 0.0031 | 0.0011 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 0.0036 | 0.0012 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 0.0041 | 0.0014 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0.0046 | 0.0016 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 0.0052 | 0.0018 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 0.0058 | 0.002 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 0.0064 | 0.0022 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | 0.0071 | 0.0024 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.0077 | 0.0027 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.1 | 0.0085 | 0.0029 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.2 | 0.0092 | 0.0032 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.3 | 0.01 | 0.0034 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.4 | 0.0108 | 0.0037 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.5 | 0.0116 | 0.004 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.6 | 0.0124 | 0.0043 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.7 | 0.0133 | 0.0046 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.8 | 0.0142 | 0.0049 | 0.0005 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
2.9 | 0.0151 | 0.0052 | 0.0006 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3 | 0.0161 | 0.0055 | 0.0006 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.1 | 0.0171 | 0.0058 | 0.0007 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.2 | 0.0181 | 0.0062 | 0.0007 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
3.3 | 0.0191 | 0.0065 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0
3.4 | 0.0201 | 0.0069 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0
3.5 | 0.0212 | 0.0073 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0
3.6 | 0.0223 | 0.0076 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
3.7 | 0.0235 | 0.008 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
3.8 | 0.0246 | 0.0084 | 0.001 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
3.9 | 0.0258 | 0.0088 | 0.001 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
4 | 0.027 | 0.0092 | 0.001 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
4.1 | 0.0282 | 0.0097 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
4.2 | 0.0295 | 0.0101 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
4.3 | 0.0307 | 0.0105 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
4.4 | 0.032 | 0.011 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
4.5 | 0.0334 | 0.0114 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
4.6 | 0.0347 | 0.0119 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0
4.7 | 0.0361 | 0.0124 | 0.0014 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
4.8 | 0.0375 | 0.0128 | 0.0015 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
4.9 | 0.0389 | 0.0133 | 0.0015 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
5 | 0.0403 | 0.0138 | 0.0016 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
5.1 | 0.0418 | 0.0143 | 0.0016 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
5.2 | 0.0433 | 0.0148 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
5.3 | 0.0448 | 0.0153 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
5.4 | 0.0463 | 0.0159 | 0.0018 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
5.5 | 0.0479 | 0.0164 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
5.6 | 0.0494 | 0.0169 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0
5.7 | 0.051 | 0.0175 | 0.002 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
5.8 | 0.0527 | 0.018 | 0.002 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
5.9 | 0.0543 | 0.0186 | 0.0021 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
6 | 0.056 | 0.0192 | 0.0022 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0
6.1 | 0.0577 | 0.0198 | 0.0022 | 0.0004 | 0.0002 | 0 | 0
6.2 | 0.0594 | 0.0203 | 0.0023 | 0.0004 | 0.0002 | 0 | 0
6.3 | 0.0611 | 0.0209 | 0.0024 | 0.0004 | 0.0002 | 0 | 0
6.4 | 0.0629 | 0.0215 | 0.0024 | 0.0004 | 0.0002 | 0 | 0
6.5 | 0.0647 | 0.0222 | 0.0025 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0
6.6 | 0.0665 | 0.0228 | 0.0026 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0
6.7 | 0.0683 | 0.0234 | 0.0026 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0
6.8 | 0.0701 | 0.024 | 0.0027 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0
6.9 | 0.072 | 0.0247 | 0.0028 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0
7 | 0.0739 | 0.0253 | 0.0029 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0
7.1 | 0.0758 | 0.026 | 0.0029 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0
7.2 | 0.0777 | 0.0266 | 0.003 | 0.0005 | 0.0002 | 0 | 0
7.3 | 0.0797 | 0.0273 | 0.0031 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0
7.4 | 0.0817 | 0.028 | 0.0032 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0
7.5 | 0.0837 | 0.0287 | 0.0032 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0
7.6 | 0.0857 | 0.0294 | 0.0033 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0
7.7 | 0.0877 | 0.0301 | 0.0034 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0
7.8 | 0.0898 | 0.0308 | 0.0035 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0
7.9 | 0.0919 | 0.0315 | 0.0036 | 0.0006 | 0.0002 | 0 | 0
8 | 0.094 | 0.0322 | 0.0036 | 0.0007 | 0.0003 | 0 | 0
8.1 | 0.0961 | 0.0329 | 0.0037 | 0.0007 | 0.0003 | 0 | 0
8.2 | 0.0982 | 0.0337 | 0.0038 | 0.0007 | 0.0003 | 0 | 0
8.3 | 0.1004 | 0.0344 | 0.0039 | 0.0007 | 0.0003 | 0 | 0
8.4 | 0.1026 | 0.0352 | 0.004 | 0.0007 | 0.0003 | 0 | 0
8.5 | 0.1048 | 0.0359 | 0.0041 | 0.0007 | 0.0003 | 0 | 0
8.6 | 0.107 | 0.0367 | 0.0041 | 0.0007 | 0.0003 | 0 | 0
8.7 | 0.1093 | 0.0374 | 0.0042 | 0.0008 | 0.0003 | 0 | 0
8.8 | 0.1116 | 0.0382 | 0.0043 | 0.0008 | 0.0003 | 0 | 0
8.9 | 0.1138 | 0.039 | 0.0044 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0
9 | 0.1162 | 0.0398 | 0.0045 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0
9.1 | 0.1185 | 0.0406 | 0.0046 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0
9.2 | 0.1208 | 0.0414 | 0.0047 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0
9.3 | 0.1232 | 0.0422 | 0.0048 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | 0
9.4 | 0.1256 | 0.043 | 0.0049 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | 0
9.5 | 0.128 | 0.0439 | 0.005 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | 0
9.6 | 0.1305 | 0.0447 | 0.0051 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | 0
9.7 | 0.1329 | 0.0455 | 0.0051 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0001 | 0
9.8 | 0.1354 | 0.0464 | 0.0052 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0001 | 0
9.9 | 0.1379 | 0.0472 | 0.0053 | 0.001 | 0.0004 | 0.0001 | 0
10 | 0.1404 | 0.0481 | 0.0054 | 0.001 | 0.0004 | 0.0001 | 0
11 | 0.1667 | 0.0571 | 0.0065 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0001 | 0
12 | 0.195 | 0.0668 | 0.0075 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0001 | 0
13 | 0.2252 | 0.0772 | 0.0087 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0001 | 0
14 | 0.2573 | 0.0882 | 0.01 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0001 | 0
15 | 0.2913 | 0.0998 | 0.0113 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 0
16 | 0.3272 | 0.1121 | 0.0127 | 0.0023 | 0.0009 | 0.0001 | 0
17 | 0.3649 | 0.125 | 0.0141 | 0.0026 | 0.001 | 0.0002 | 0.0001
18 | 0.4045 | 0.1386 | 0.0157 | 0.0028 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0001
19 | 0.4458 | 0.1528 | 0.0173 | 0.0031 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0001
20 | 0.489 | 0.1675 | 0.0189 | 0.0034 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0001
21 | 0.5338 | 0.1829 | 0.0207 | 0.0037 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0001
22 | 0.5805 | 0.1989 | 0.0225 | 0.0041 | 0.0015 | 0.0003 | 0.0001
23 | 0.6288 | 0.2155 | 0.0243 | 0.0044 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0001
24 | 0.6789 | 0.2326 | 0.0263 | 0.0047 | 0.0018 | 0.0003 | 0.0001
25 | 0.7306 | 0.2503 | 0.0283 | 0.0051 | 0.0019 | 0.0003 | 0.0001
26 | 0.7841 | 0.2687 | 0.0304 | 0.0055 | 0.0021 | 0.0003 | 0.0001
27 | 0.8392 | 0.2875 | 0.0325 | 0.0059 | 0.0022 | 0.0004 | 0.0001
28 | 0.896 | 0.307 | 0.0347 | 0.0063 | 0.0024 | 0.0004 | 0.0001
29 | 0.9544 | 0.327 | 0.037 | 0.0067 | 0.0025 | 0.0004 | 0.0001
30 | 1.0145 | 0.3476 | 0.0393 | 0.0071 | 0.0027 | 0.0004 | 0.0002
31 | 1.0761 | 0.3687 | 0.0417 | 0.0075 | 0.0029 | 0.0005 | 0.0002
32 | 1.1394 | 0.3904 | 0.0441 | 0.008 | 0.003 | 0.0005 | 0.0002
33 | 1.2043 | 0.4126 | 0.0466 | 0.0084 | 0.0032 | 0.0005 | 0.0002
34 | 1.2708 | 0.4354 | 0.0492 | 0.0089 | 0.0034 | 0.0006 | 0.0002
35 | 1.3389 | 0.4587 | 0.0518 | 0.0094 | 0.0036 | 0.0006 | 0.0002
36 | 1.4085 | 0.4826 | 0.0545 | 0.0098 | 0.0038 | 0.0006 | 0.0002
37 | 1.4797 | 0.507 | 0.0573 | 0.0103 | 0.0039 | 0.0007 | 0.0002
38 | 1.5525 | 0.5319 | 0.0601 | 0.0108 | 0.0041 | 0.0007 | 0.0002
39 | 1.6268 | 0.5574 | 0.063 | 0.0114 | 0.0043 | 0.0007 | 0.0002
40 | 1.7026 | 0.5834 | 0.0659 | 0.0119 | 0.0045 | 0.0008 | 0.0003
41 | 1.78 | 0.6099 | 0.0689 | 0.0124 | 0.0047 | 0.0008 | 0.0003
42 | 1.8589 | 0.6369 | 0.072 | 0.013 | 0.005 | 0.0008 | 0.0003
43 | 1.9394 | 0.6645 | 0.0751 | 0.0136 | 0.0052 | 0.0009 | 0.0003
44 | 2.0213 | 0.6926 | 0.0783 | 0.0141 | 0.0054 | 0.0009 | 0.0003
45 | 2.1047 | 0.7212 | 0.0815 | 0.0147 | 0.0056 | 0.0009 | 0.0003
46 | 2.1897 | 0.7503 | 0.0848 | 0.0153 | 0.0058 | 0.001 | 0.0003
47 | 2.2761 | 0.7799 | 0.0881 | 0.0159 | 0.0061 | 0.001 | 0.0003
48 | 2.364 | 0.81 | 0.0915 | 0.0165 | 0.0063 | 0.001 | 0.0004
49 | 2.4534 | 0.8406 | 0.095 | 0.0171 | 0.0065 | 0.0011 | 0.0004
50 | 2.5443 | 0.8718 | 0.0985 | 0.0178 | 0.0068 | 0.0011 | 0.0004
51 | 2.6366 | 0.9034 | 0.1021 | 0.0184 | 0.007 | 0.0012 | 0.0004
52 | 2.7304 | 0.9355 | 0.1057 | 0.0191 | 0.0073 | 0.0012 | 0.0004
53 | 2.8256 | 0.9682 | 0.1094 | 0.0197 | 0.0075 | 0.0012 | 0.0004
54 | 2.9223 | 1.0013 | 0.1131 | 0.0204 | 0.0078 | 0.0013 | 0.0004
55 | 3.0204 | 1.0349 | 0.1169 | 0.0211 | 0.0081 | 0.0013 | 0.0005
56 | 3.12 | 1.069 | 0.1208 | 0.0218 | 0.0083 | 0.0014 | 0.0005
57 | 3.221 | 1.1036 | 0.1247 | 0.0225 | 0.0086 | 0.0014 | 0.0005
58 | 3.3234 | 1.1387 | 0.1287 | 0.0232 | 0.0089 | 0.0015 | 0.0005
59 | 3.4273 | 1.1743 | 0.1327 | 0.0239 | 0.0091 | 0.0015 | 0.0005
60 | 3.5325 | 1.2104 | 0.1368 | 0.0247 | 0.0094 | 0.0016 | 0.0005
61 | 3.6392 | 1.2469 | 0.1409 | 0.0254 | 0.0097 | 0.0016 | 0.0006
62 | 3.7473 | 1.284 | 0.1451 | 0.0262 | 0.01 | 0.0017 | 0.0006
63 | 3.8568 | 1.3215 | 0.1493 | 0.027 | 0.0103 | 0.0017 | 0.0006
64 | 3.9677 | 1.3595 | 0.1536 | 0.0277 | 0.0106 | 0.0018 | 0.0006
65 | 4.08 | 1.398 | 0.158 | 0.0285 | 0.0109 | 0.0018 | 0.0006
66 | 4.1937 | 1.4369 | 0.1624 | 0.0293 | 0.0112 | 0.0019 | 0.0006
67 | 4.3087 | 1.4763 | 0.1668 | 0.0301 | 0.0115 | 0.0019 | 0.0007
68 | 4.4252 | 1.5162 | 0.1713 | 0.0309 | 0.0118 | 0.002 | 0.0007
69 | 4.543 | 1.5566 | 0.1759 | 0.0317 | 0.0121 | 0.002 | 0.0007
70 | 4.6622 | 1.5974 | 0.1805 | 0.0326 | 0.0124 | 0.0021 | 0.0007
71 | 4.7828 | 1.6388 | 0.1852 | 0.0334 | 0.0128 | 0.0021 | 0.0007
72 | 4.9047 | 1.6805 | 0.1899 | 0.0343 | 0.0131 | 0.0022 | 0.0007
73 | 5.028 | 1.7228 | 0.1947 | 0.0351 | 0.0134 | 0.0022 | 0.0008
74 | 5.1527 | 1.7655 | 0.1995 | 0.036 | 0.0137 | 0.0023 | 0.0008
75 | 5.2787 | 1.8087 | 0.2044 | 0.0369 | 0.0141 | 0.0023 | 0.0008
76 | 5.4061 | 1.8523 | 0.2093 | 0.0378 | 0.0144 | 0.0024 | 0.0008
77 | 5.5348 | 1.8964 | 0.2143 | 0.0387 | 0.0148 | 0.0024 | 0.0008
78 | 5.6648 | 1.941 | 0.2193 | 0.0396 | 0.0151 | 0.0025 | 0.0009
79 | 5.7962 | 1.986 | 0.2244 | 0.0405 | 0.0155 | 0.0026 | 0.0009
80 | 5.929 | 2.0315 | 0.2295 | 0.0414 | 0.0158 | 0.0026 | 0.0009
81 | 6.063 | 2.0774 | 0.2347 | 0.0424 | 0.0162 | 0.0027 | 0.0009
82 | 6.1984 | 2.1238 | 0.24 | 0.0433 | 0.0165 | 0.0027 | 0.0009
83 | 6.3351 | 2.1706 | 0.2453 | 0.0443 | 0.0169 | 0.0028 | 0.001
84 | 6.4732 | 2.2179 | 0.2506 | 0.0452 | 0.0173 | 0.0029 | 0.001
85 | 6.6126 | 2.2657 | 0.256 | 0.0462 | 0.0176 | 0.0029 | 0.001
86 | 6.7533 | 2.3139 | 0.2615 | 0.0472 | 0.018 | 0.003 | 0.001
87 | 6.8953 | 2.3626 | 0.267 | 0.0482 | 0.0184 | 0.003 | 0.001
88 | 7.0386 | 2.4117 | 0.2725 | 0.0492 | 0.0188 | 0.0031 | 0.0011
89 | 7.1832 | 2.4612 | 0.2781 | 0.0502 | 0.0192 | 0.0032 | 0.0011
90 | 7.3291 | 2.5112 | 0.2838 | 0.0512 | 0.0195 | 0.0032 | 0.0011
91 | 7.4764 | 2.5617 | 0.2895 | 0.0522 | 0.0199 | 0.0033 | 0.0011
92 | 7.6249 | 2.6126 | 0.2952 | 0.0533 | 0.0203 | 0.0034 | 0.0012
93 | 7.7747 | 2.6639 | 0.301 | 0.0543 | 0.0207 | 0.0034 | 0.0012
94 | 7.9259 | 2.7157 | 0.3069 | 0.0554 | 0.0211 | 0.0035 | 0.0012
95 | 8.0783 | 2.7679 | 0.3128 | 0.0565 | 0.0215 | 0.0036 | 0.0012
96 | 8.232 | 2.8206 | 0.3187 | 0.0575 | 0.022 | 0.0036 | 0.0012
97 | 8.387 | 2.8737 | 0.3247 | 0.0586 | 0.0224 | 0.0037 | 0.0013
98 | 8.5432 | 2.9272 | 0.3308 | 0.0597 | 0.0228 | 0.0038 | 0.0013
99 | 8.7008 | 2.9812 | 0.3369 | 0.0608 | 0.0232 | 0.0038 | 0.0013
100 | 8.8596 | 3.0356 | 0.343 | 0.0619 | 0.0236 | 0.0039 | 0.0013

## KOPER
drukverlies voor 1 meter leiding lage druk koperen buizen (fomule van Renouard)
buis buiten diameter (mm) | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54
buis wandddikte (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2
buis binnendiameter (mm) | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 39 | 50
gasdebiet (m³/h) | Ø12 mm | Ø15 mm | Ø18 mm | Ø22 mm | Ø28 mm | Ø35 mm | Ø42 mm | Ø54 mm
0.5 | 0.0649 | 0.0184 | 0.0068 | 0.0023 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0001 | 0
0.6 | 0.0901 | 0.0256 | 0.0094 | 0.0032 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0001 | 0
0.7 | 0.1188 | 0.0337 | 0.0125 | 0.0043 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001
0.8 | 0.1511 | 0.0429 | 0.0158 | 0.0054 | 0.0019 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001
0.9 | 0.1868 | 0.053 | 0.0196 | 0.0067 | 0.0023 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0001
1 | 0.2258 | 0.0641 | 0.0237 | 0.0081 | 0.0028 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001
1.1 | 0.2681 | 0.0761 | 0.0281 | 0.0096 | 0.0033 | 0.001 | 0.0004 | 0.0001
1.2 | 0.3136 | 0.089 | 0.0329 | 0.0113 | 0.0039 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0001
1.3 | 0.3622 | 0.1028 | 0.0379 | 0.013 | 0.0045 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0002
1.4 | 0.4139 | 0.1175 | 0.0434 | 0.0149 | 0.0051 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0002
1.5 | 0.4686 | 0.133 | 0.0491 | 0.0168 | 0.0058 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0002
1.6 | 0.5263 | 0.1494 | 0.0551 | 0.0189 | 0.0065 | 0.002 | 0.0008 | 0.0002
1.7 | 0.587 | 0.1666 | 0.0615 | 0.0211 | 0.0072 | 0.0022 | 0.0009 | 0.0003
1.8 | 0.6506 | 0.1847 | 0.0682 | 0.0234 | 0.008 | 0.0024 | 0.0009 | 0.0003
1.9 | 0.7171 | 0.2035 | 0.0751 | 0.0257 | 0.0088 | 0.0027 | 0.001 | 0.0003
2 | 0.7864 | 0.2232 | 0.0824 | 0.0282 | 0.0097 | 0.003 | 0.0011 | 0.0003
2.1 | 0.8586 | 0.2437 | 0.09 | 0.0308 | 0.0106 | 0.0032 | 0.0012 | 0.0004
2.2 | 0.9336 | 0.265 | 0.0978 | 0.0335 | 0.0115 | 0.0035 | 0.0014 | 0.0004
2.3 | 1.0114 | 0.2871 | 0.106 | 0.0363 | 0.0124 | 0.0038 | 0.0015 | 0.0004
2.4 | 1.0919 | 0.3099 | 0.1144 | 0.0392 | 0.0134 | 0.0041 | 0.0016 | 0.0005
2.5 | 1.1752 | 0.3336 | 0.1231 | 0.0422 | 0.0145 | 0.0044 | 0.0017 | 0.0005
2.6 | 1.2612 | 0.358 | 0.1321 | 0.0453 | 0.0155 | 0.0047 | 0.0018 | 0.0006
2.7 | 1.3498 | 0.3831 | 0.1414 | 0.0485 | 0.0166 | 0.0051 | 0.002 | 0.0006
2.8 | 1.4411 | 0.409 | 0.151 | 0.0517 | 0.0177 | 0.0054 | 0.0021 | 0.0006
2.9 | 1.5351 | 0.4357 | 0.1608 | 0.0551 | 0.0189 | 0.0058 | 0.0022 | 0.0007
3 | 1.6317 | 0.4631 | 0.1709 | 0.0586 | 0.0201 | 0.0061 | 0.0024 | 0.0007
3.1 | 1.7309 | 0.4913 | 0.1813 | 0.0621 | 0.0213 | 0.0065 | 0.0025 | 0.0008
3.2 | 1.8327 | 0.5202 | 0.192 | 0.0658 | 0.0225 | 0.0069 | 0.0027 | 0.0008
3.3 | 1.937 | 0.5498 | 0.2029 | 0.0695 | 0.0238 | 0.0073 | 0.0028 | 0.0009
3.4 | 2.044 | 0.5802 | 0.2141 | 0.0734 | 0.0251 | 0.0077 | 0.003 | 0.0009
3.5 | 2.1535 | 0.6112 | 0.2256 | 0.0773 | 0.0265 | 0.0081 | 0.0031 | 0.001
3.6 | 2.2655 | 0.643 | 0.2373 | 0.0813 | 0.0279 | 0.0085 | 0.0033 | 0.001
3.7 | 2.38 | 0.6755 | 0.2493 | 0.0854 | 0.0293 | 0.009 | 0.0035 | 0.0011
3.8 | 2.497 | 0.7088 | 0.2616 | 0.0896 | 0.0307 | 0.0094 | 0.0036 | 0.0011
3.9 | 2.6166 | 0.7427 | 0.2741 | 0.0939 | 0.0322 | 0.0098 | 0.0038 | 0.0012
4 | 2.7386 | 0.7773 | 0.2869 | 0.0983 | 0.0337 | 0.0103 | 0.004 | 0.0012
4.1 | 2.863 | 0.8126 | 0.3 | 0.1028 | 0.0352 | 0.0108 | 0.0042 | 0.0013
4.2 | 2.9899 | 0.8487 | 0.3132 | 0.1073 | 0.0368 | 0.0112 | 0.0044 | 0.0013
4.3 | 3.1193 | 0.8854 | 0.3268 | 0.112 | 0.0384 | 0.0117 | 0.0045 | 0.0014
4.4 | 3.2511 | 0.9228 | 0.3406 | 0.1167 | 0.04 | 0.0122 | 0.0047 | 0.0014
4.5 | 3.3853 | 0.9609 | 0.3547 | 0.1215 | 0.0416 | 0.0127 | 0.0049 | 0.0015
4.6 | 3.5219 | 0.9997 | 0.369 | 0.1264 | 0.0433 | 0.0132 | 0.0051 | 0.0016
4.7 | 3.6609 | 1.0391 | 0.3835 | 0.1314 | 0.045 | 0.0138 | 0.0053 | 0.0016
4.8 | 3.8023 | 1.0792 | 0.3984 | 0.1365 | 0.0468 | 0.0143 | 0.0055 | 0.0017
4.9 | 3.9461 | 1.1201 | 0.4134 | 0.1417 | 0.0485 | 0.0148 | 0.0057 | 0.0017
5 | 4.0922 | 1.1615 | 0.4287 | 0.1469 | 0.0503 | 0.0154 | 0.006 | 0.0018
5.1 | 4.2407 | 1.2037 | 0.4443 | 0.1522 | 0.0522 | 0.0159 | 0.0062 | 0.0019
5.2 | 4.3916 | 1.2465 | 0.4601 | 0.1576 | 0.054 | 0.0165 | 0.0064 | 0.0019
5.3 | 4.5448 | 1.29 | 0.4761 | 0.1631 | 0.0559 | 0.0171 | 0.0066 | 0.002
5.4 | 4.7003 | 1.3341 | 0.4924 | 0.1687 | 0.0578 | 0.0177 | 0.0068 | 0.0021
5.5 | 4.8581 | 1.3789 | 0.509 | 0.1744 | 0.0598 | 0.0183 | 0.0071 | 0.0021
5.6 | 5.0183 | 1.4244 | 0.5257 | 0.1801 | 0.0617 | 0.0189 | 0.0073 | 0.0022
5.7 | 5.1807 | 1.4705 | 0.5428 | 0.186 | 0.0637 | 0.0195 | 0.0075 | 0.0023
5.8 | 5.3455 | 1.5173 | 0.56 | 0.1919 | 0.0657 | 0.0201 | 0.0078 | 0.0024
5.9 | 5.5125 | 1.5647 | 0.5775 | 0.1979 | 0.0678 | 0.0207 | 0.008 | 0.0024
6 | 5.6818 | 1.6127 | 0.5953 | 0.204 | 0.0699 | 0.0214 | 0.0083 | 0.0025
6.1 | 5.8534 | 1.6614 | 0.6132 | 0.2101 | 0.072 | 0.022 | 0.0085 | 0.0026
6.2 | 6.0273 | 1.7108 | 0.6315 | 0.2164 | 0.0741 | 0.0227 | 0.0088 | 0.0027
6.3 | 6.2034 | 1.7608 | 0.6499 | 0.2227 | 0.0763 | 0.0233 | 0.009 | 0.0027
6.4 | 6.3817 | 1.8114 | 0.6686 | 0.2291 | 0.0785 | 0.024 | 0.0093 | 0.0028
6.5 | 6.5623 | 1.8626 | 0.6875 | 0.2356 | 0.0807 | 0.0247 | 0.0095 | 0.0029
6.6 | 6.7452 | 1.9145 | 0.7067 | 0.2421 | 0.083 | 0.0254 | 0.0098 | 0.003
6.7 | 6.9303 | 1.9671 | 0.7261 | 0.2488 | 0.0852 | 0.0261 | 0.0101 | 0.0031
6.8 | 7.1176 | 2.0202 | 0.7457 | 0.2555 | 0.0875 | 0.0268 | 0.0104 | 0.0031
6.9 | 7.3071 | 2.074 | 0.7655 | 0.2623 | 0.0899 | 0.0275 | 0.0106 | 0.0032
7 | 7.4988 | 2.1284 | 0.7856 | 0.2692 | 0.0922 | 0.0282 | 0.0109 | 0.0033
7.1 | 7.6927 | 2.1835 | 0.8059 | 0.2761 | 0.0946 | 0.0289 | 0.0112 | 0.0034
7.2 | 7.8888 | 2.2392 | 0.8265 | 0.2832 | 0.097 | 0.0297 | 0.0115 | 0.0035
7.3 | 8.0872 | 2.2955 | 0.8473 | 0.2903 | 0.0995 | 0.0304 | 0.0118 | 0.0036
7.4 | 8.2877 | 2.3524 | 0.8683 | 0.2975 | 0.1019 | 0.0312 | 0.0121 | 0.0037
7.5 | 8.4903 | 2.4099 | 0.8895 | 0.3048 | 0.1044 | 0.0319 | 0.0124 | 0.0037
7.6 | 8.6952 | 2.468 | 0.911 | 0.3121 | 0.1069 | 0.0327 | 0.0127 | 0.0038
7.7 | 8.9022 | 2.5268 | 0.9327 | 0.3196 | 0.1095 | 0.0335 | 0.013 | 0.0039
7.8 | 9.1114 | 2.5862 | 0.9546 | 0.3271 | 0.1121 | 0.0343 | 0.0133 | 0.004
7.9 | 9.3227 | 2.6462 | 0.9767 | 0.3347 | 0.1147 | 0.0351 | 0.0136 | 0.0041
8 | 9.5362 | 2.7068 | 0.9991 | 0.3423 | 0.1173 | 0.0359 | 0.0139 | 0.0042
8.1 | 9.7519 | 2.768 | 1.0217 | 0.3501 | 0.1199 | 0.0367 | 0.0142 | 0.0043
8.2 | 9.9696 | 2.8298 | 1.0445 | 0.3579 | 0.1226 | 0.0375 | 0.0145 | 0.0044
8.3 | 10.1896 | 2.8922 | 1.0675 | 0.3658 | 0.1253 | 0.0383 | 0.0148 | 0.0045
8.4 | 10.4116 | 2.9552 | 1.0908 | 0.3737 | 0.1281 | 0.0392 | 0.0151 | 0.0046
8.5 | 10.6358 | 3.0188 | 1.1143 | 0.3818 | 0.1308 | 0.04 | 0.0155 | 0.0047
8.6 | 10.8621 | 3.0831 | 1.138 | 0.3899 | 0.1336 | 0.0409 | 0.0158 | 0.0048
8.7 | 11.0905 | 3.1479 | 1.1619 | 0.3981 | 0.1364 | 0.0417 | 0.0161 | 0.0049
8.8 | 11.321 | 3.2133 | 1.1861 | 0.4064 | 0.1392 | 0.0426 | 0.0165 | 0.005
8.9 | 11.5536 | 3.2794 | 1.2104 | 0.4147 | 0.1421 | 0.0435 | 0.0168 | 0.0051
9 | 11.7883 | 3.346 | 1.235 | 0.4232 | 0.145 | 0.0443 | 0.0172 | 0.0052
9.1 | 12.0251 | 3.4132 | 1.2598 | 0.4317 | 0.1479 | 0.0452 | 0.0175 | 0.0053
9.2 | 12.264 | 3.481 | 1.2849 | 0.4402 | 0.1508 | 0.0461 | 0.0178 | 0.0054
9.3 | 12.505 | 3.5494 | 1.3101 | 0.4489 | 0.1538 | 0.047 | 0.0182 | 0.0055
9.4 | 12.7481 | 3.6184 | 1.3356 | 0.4576 | 0.1568 | 0.0479 | 0.0185 | 0.0056
9.5 | 12.9932 | 3.688 | 1.3613 | 0.4664 | 0.1598 | 0.0489 | 0.0189 | 0.0057
9.6 | 13.2405 | 3.7582 | 1.3872 | 0.4753 | 0.1629 | 0.0498 | 0.0193 | 0.0058
9.7 | 13.4898 | 3.8289 | 1.4133 | 0.4842 | 0.1659 | 0.0507 | 0.0196 | 0.006
9.8 | 13.7411 | 3.9003 | 1.4396 | 0.4933 | 0.169 | 0.0517 | 0.02 | 0.0061
9.9 | 13.9945 | 3.9722 | 1.4662 | 0.5024 | 0.1721 | 0.0526 | 0.0204 | 0.0062
10 | 14.25 | 4.0447 | 1.4929 | 0.5115 | 0.1753 | 0.0536 | 0.0207 | 0.0063
11 | 16.9169 | 4.8017 | 1.7723 | 0.6073 | 0.2081 | 0.0636 | 0.0246 | 0.0075
12 | 19.7852 | 5.6158 | 2.0728 | 0.7102 | 0.2433 | 0.0744 | 0.0288 | 0.0087
13 | 22.8514 | 6.4861 | 2.3941 | 0.8203 | 0.2811 | 0.0859 | 0.0333 | 0.0101
14 | 26.1123 | 7.4117 | 2.7357 | 0.9373 | 0.3212 | 0.0982 | 0.038 | 0.0115
15 | 29.5651 | 8.3917 | 3.0974 | 1.0613 | 0.3636 | 0.1112 | 0.043 | 0.0131
16 | 33.2071 | 9.4255 | 3.479 | 1.192 | 0.4084 | 0.1249 | 0.0483 | 0.0147
17 | 37.0359 | 10.5122 | 3.8801 | 1.3295 | 0.4555 | 0.1393 | 0.0539 | 0.0164
18 | 41.0493 | 11.6514 | 4.3006 | 1.4735 | 0.5049 | 0.1544 | 0.0597 | 0.0181
19 | 45.2451 | 12.8423 | 4.7402 | 1.6242 | 0.5565 | 0.1702 | 0.0658 | 0.02
20 | 49.6214 | 14.0845 | 5.1987 | 1.7813 | 0.6103 | 0.1866 | 0.0722 | 0.0219
21 | 54.1763 | 15.3774 | 5.6759 | 1.9448 | 0.6663 | 0.2037 | 0.0788 | 0.0239
22 | 58.9082 | 16.7204 | 6.1716 | 2.1146 | 0.7245 | 0.2215 | 0.0857 | 0.026
23 | 63.8153 | 18.1133 | 6.6857 | 2.2908 | 0.7849 | 0.24 | 0.0929 | 0.0282
24 | 68.8962 | 19.5554 | 7.218 | 2.4732 | 0.8474 | 0.2591 | 0.1003 | 0.0304
25 | 74.1493 | 21.0464 | 7.7684 | 2.6617 | 0.912 | 0.2789 | 0.1079 | 0.0327
26 | 79.5732 | 22.586 | 8.3366 | 2.8564 | 0.9787 | 0.2993 | 0.1158 | 0.0351
27 | 85.1667 | 24.1736 | 8.9226 | 3.0572 | 1.0475 | 0.3203 | 0.1239 | 0.0376
28 | 90.9284 | 25.809 | 9.5263 | 3.264 | 1.1184 | 0.342 | 0.1323 | 0.0401
29 | 96.8571 | 27.4918 | 10.1474 | 3.4769 | 1.1913 | 0.3643 | 0.1409 | 0.0428
30 | 102.9516 | 29.2217 | 10.7859 | 3.6956 | 1.2663 | 0.3872 | 0.1498 | 0.0455
31 | 109.2109 | 30.9983 | 11.4417 | 3.9203 | 1.3432 | 0.4107 | 0.1589 | 0.0482
32 | 115.6338 | 32.8214 | 12.1146 | 4.1509 | 1.4222 | 0.4349 | 0.1683 | 0.0511
33 | 122.2193 | 34.6906 | 12.8045 | 4.3873 | 1.5032 | 0.4596 | 0.1778 | 0.054
34 | 128.9665 | 36.6057 | 13.5114 | 4.6295 | 1.5862 | 0.485 | 0.1877 | 0.0569
35 | 135.8743 | 38.5664 | 14.2351 | 4.8775 | 1.6712 | 0.511 | 0.1977 | 0.06
36 | 142.9418 | 40.5725 | 14.9756 | 5.1312 | 1.7581 | 0.5376 | 0.208 | 0.0631
37 | 150.1682 | 42.6236 | 15.7327 | 5.3906 | 1.847 | 0.5648 | 0.2185 | 0.0663
38 | 157.5525 | 44.7195 | 16.5063 | 5.6556 | 1.9378 | 0.5925 | 0.2293 | 0.0696
39 | 165.0939 | 46.8601 | 17.2964 | 5.9263 | 2.0306 | 0.6209 | 0.2402 | 0.0729
40 | 172.7917 | 49.045 | 18.1028 | 6.2027 | 2.1253 | 0.6498 | 0.2514 | 0.0763
41 | 180.6449 | 51.2741 | 18.9256 | 6.4846 | 2.2218 | 0.6794 | 0.2629 | 0.0798
42 | 188.6529 | 53.547 | 19.7646 | 6.772 | 2.3203 | 0.7095 | 0.2745 | 0.0833
43 | 196.815 | 55.8637 | 20.6197 | 7.065 | 2.4207 | 0.7402 | 0.2864 | 0.0869
44 | 205.1302 | 58.2239 | 21.4909 | 7.3635 | 2.523 | 0.7715 | 0.2985 | 0.0906
45 | 213.5981 | 60.6274 | 22.378 | 7.6675 | 2.6272 | 0.8033 | 0.3108 | 0.0943
46 | 222.2179 | 63.0741 | 23.2811 | 7.9769 | 2.7332 | 0.8357 | 0.3233 | 0.0981
47 | 230.9888 | 65.5636 | 24.2 | 8.2918 | 2.8411 | 0.8687 | 0.3361 | 0.102
48 | 239.9104 | 68.0959 | 25.1347 | 8.612 | 2.9508 | 0.9023 | 0.3491 | 0.1059
49 | 248.9819 | 70.6708 | 26.0851 | 8.9377 | 3.0624 | 0.9364 | 0.3623 | 0.1099
50 | 258.2028 | 73.288 | 27.0511 | 9.2687 | 3.1758 | 0.971 | 0.3757 | 0.114
51 | 267.5723 | 75.9474 | 28.0327 | 9.605 | 3.291 | 1.0063 | 0.3893 | 0.1181
52 | 277.09 | 78.6489 | 29.0299 | 9.9467 | 3.4081 | 1.0421 | 0.4032 | 0.1223
53 | 286.7553 | 81.3923 | 30.0425 | 10.2936 | 3.527 | 1.0784 | 0.4173 | 0.1266
54 | 296.5676 | 84.1774 | 31.0705 | 10.6458 | 3.6476 | 1.1153 | 0.4315 | 0.1309
55 | 306.5263 | 87.0041 | 32.1138 | 11.0033 | 3.7701 | 1.1528 | 0.446 | 0.1353
56 | 316.6309 | 89.8722 | 33.1724 | 11.366 | 3.8944 | 1.1908 | 0.4607 | 0.1398
57 | 326.8809 | 92.7815 | 34.2463 | 11.734 | 4.0205 | 1.2293 | 0.4756 | 0.1443
58 | 337.2759 | 95.732 | 35.3353 | 12.1071 | 4.1483 | 1.2684 | 0.4908 | 0.1489
59 | 347.8151 | 98.7235 | 36.4395 | 12.4855 | 4.278 | 1.3081 | 0.5061 | 0.1536
60 | 358.4983 | 101.7558 | 37.5588 | 12.869 | 4.4094 | 1.3482 | 0.5216 | 0.1583
61 | 369.3249 | 104.8288 | 38.693 | 13.2576 | 4.5425 | 1.389 | 0.5374 | 0.1631
62 | 380.2944 | 107.9423 | 39.8423 | 13.6514 | 4.6774 | 1.4302 | 0.5534 | 0.1679
63 | 391.4063 | 111.0963 | 41.0064 | 14.0502 | 4.8141 | 1.472 | 0.5695 | 0.1728
64 | 402.6603 | 114.2907 | 42.1855 | 14.4542 | 4.9525 | 1.5143 | 0.5859 | 0.1778
65 | 414.0558 | 117.5252 | 43.3793 | 14.8633 | 5.0927 | 1.5572 | 0.6025 | 0.1828
66 | 425.5925 | 120.7997 | 44.588 | 15.2774 | 5.2346 | 1.6006 | 0.6193 | 0.1879
67 | 437.2698 | 124.1142 | 45.8114 | 15.6966 | 5.3782 | 1.6445 | 0.6363 | 0.1931
68 | 449.0874 | 127.4685 | 47.0495 | 16.1208 | 5.5236 | 1.6889 | 0.6535 | 0.1983
69 | 461.0449 | 130.8625 | 48.3022 | 16.55 | 5.6706 | 1.7339 | 0.6709 | 0.2036
70 | 473.1418 | 134.2961 | 49.5696 | 16.9843 | 5.8194 | 1.7794 | 0.6885 | 0.2089
71 | 485.3778 | 137.7691 | 50.8515 | 17.4235 | 5.9699 | 1.8254 | 0.7063 | 0.2143
72 | 497.7524 | 141.2815 | 52.148 | 17.8677 | 6.1221 | 1.8719 | 0.7243 | 0.2198
73 | 510.2653 | 144.8331 | 53.4589 | 18.3169 | 6.276 | 1.919 | 0.7425 | 0.2253
74 | 522.916 | 148.4239 | 54.7843 | 18.771 | 6.4316 | 1.9666 | 0.7609 | 0.2309
75 | 535.7043 | 152.0537 | 56.1241 | 19.2301 | 6.5889 | 2.0147 | 0.7795 | 0.2365
76 | 548.6297 | 155.7225 | 57.4782 | 19.6941 | 6.7479 | 2.0633 | 0.7983 | 0.2422
77 | 561.6919 | 159.43 | 58.8467 | 20.163 | 6.9085 | 2.1124 | 0.8173 | 0.248
78 | 574.8905 | 163.1763 | 60.2295 | 20.6367 | 7.0709 | 2.162 | 0.8365 | 0.2538
79 | 588.2252 | 166.9612 | 61.6265 | 21.1154 | 7.2349 | 2.2122 | 0.8559 | 0.2597
80 | 601.6956 | 170.7846 | 63.0378 | 21.599 | 7.4006 | 2.2629 | 0.8755 | 0.2657
81 | 615.3014 | 174.6465 | 64.4632 | 22.0874 | 7.5679 | 2.314 | 0.8953 | 0.2717
82 | 629.0422 | 178.5467 | 65.9028 | 22.5806 | 7.7369 | 2.3657 | 0.9153 | 0.2777
83 | 642.9178 | 182.4851 | 67.3565 | 23.0787 | 7.9076 | 2.4179 | 0.9355 | 0.2839
84 | 656.9277 | 186.4616 | 68.8243 | 23.5816 | 8.0799 | 2.4706 | 0.9559 | 0.29
85 | 671.0717 | 190.4763 | 70.3061 | 24.0893 | 8.2539 | 2.5238 | 0.9765 | 0.2963
86 | 685.3495 | 194.5288 | 71.8019 | 24.6019 | 8.4295 | 2.5775 | 0.9972 | 0.3026
87 | 699.7607 | 198.6193 | 73.3118 | 25.1192 | 8.6067 | 2.6317 | 1.0182 | 0.309
88 | 714.305 | 202.7475 | 74.8355 | 25.6413 | 8.7856 | 2.6864 | 1.0394 | 0.3154
89 | 728.9821 | 206.9135 | 76.3732 | 26.1681 | 8.9661 | 2.7416 | 1.0607 | 0.3219
90 | 743.7918 | 211.117 | 77.9248 | 26.6998 | 9.1483 | 2.7973 | 1.0823 | 0.3284
91 | 758.7337 | 215.3581 | 79.4902 | 27.2361 | 9.3321 | 2.8534 | 1.104 | 0.335
92 | 773.8075 | 219.6367 | 81.0694 | 27.7772 | 9.5175 | 2.9101 | 1.126 | 0.3416
93 | 789.013 | 223.9526 | 82.6624 | 28.3231 | 9.7045 | 2.9673 | 1.1481 | 0.3484
94 | 804.3499 | 228.3058 | 84.2692 | 28.8736 | 9.8931 | 3.025 | 1.1704 | 0.3551
95 | 819.8178 | 232.6962 | 85.8898 | 29.4289 | 10.0834 | 3.0832 | 1.1929 | 0.362
96 | 835.4166 | 237.1237 | 87.524 | 29.9888 | 10.2752 | 3.1418 | 1.2156 | 0.3688
97 | 851.1459 | 241.5883 | 89.1719 | 30.5534 | 10.4687 | 3.201 | 1.2385 | 0.3758
98 | 867.0054 | 246.0899 | 90.8335 | 31.1227 | 10.6637 | 3.2606 | 1.2616 | 0.3828
99 | 882.9949 | 250.6283 | 92.5086 | 31.6967 | 10.8604 | 3.3208 | 1.2848 | 0.3899
100 | 899.1142 | 255.2036 | 94.1974 | 32.2753 | 11.0587 | 3.3814 | 1.3083 | 0.397